淄博市节能技术项目工程案例

淄博市经济和信息化委员会

淄博市人民政府节约能源办公室

淄博市能源监测中心

二O一O年六月

目     录

一、山东新华制药能源在线管理系统3

二、山东早春创尔沃热泵技术15

三、山东淄博博丰复合肥有限公司硫磺制酸装置低温热能回收项目20

四、山东东佳集团股份有限公司硫酸生产线余热余压发电项目25

五、鲁泰纺织股份有限公司半缸染色节能工艺应用案例29

六、淄博旺达股份有限公司镍铬铁合金高炉富余煤气综合利用发电技术32

七、山东东华水泥有限公司熟料生产线余热发电技术改造工程36

八、金晶(集团)有限公司太阳能导电膜玻璃改造项目44

九、山东北金集团有限公司焦炉气制甲醇工程节能项目48

十、山东金诚石化集团有限公司干气制氢节能技术改造项目54

十一、淄博广厦轻质墙体有限公司直通式烘干焙烧一体化隧道窑及余热发电项目57

十二、山东金岭矿业股份有限公司清洁生产审核61

十三、山东丽村热电有限公司余热利用节能技术改造工程67

十四、山东省药用玻璃股份有限公司药用玻璃窑炉节能技术改造工程案例71

十五、山东联合化工股份有限公司循环经济及节能技术工程方案76

十六、淄博宏达焦化有限公司115t/h干熄焦工程84

十七、淄博中轩热电有限公司锅炉汽机电机变频改造项目89

山东新华制药集团

能源在线管理系统应用案例

一、节能技术改造工程名称

山东新华制药能源在线管理系统

二、 企业简介

山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）是全国医药行业的重点骨干企业，前身为山东新华制药厂，创建于1943年。经过六十多年的不断努力开拓与发展，公司现己发展成为亚洲最大的解热镇痛类药物生产和出口基地。公司自1988年以来，已分别在香港（H股）和深圳（A股）上市。

新华制药主要从事化学原料药、制剂、化工产品、医药设备的研制、生产和销售。是国内重要的心脑血管类、中枢神经类、抗感染类药物生产企业。主要产品有化学原料药、医药制剂、化工原料、医药中间体等300余个品种。公司主导品种突出，阿司匹林、咖啡因、布洛芬、安乃近、氨基比林、安替比林、异丙安替比林、尼莫地平、氢化可的松等9个品种市场占有率居国内第一位，拥有吡哌酸、巴比妥、异戊巴比妥、精制阿司匹林、马蔺子素、斯锑黑克、乙氧苯柳胺、三苯双脒等8个独家品种。

公司现原料生产能力为35000吨/年，原料药品生产能力达10000吨/年。片剂生产能力达50亿粒/年，针剂为1.2亿支/年，胶囊为2亿粒/年。原料药产品以解热镇痛药为主，同时拥有抗感染类、心脑血管类、激素类、中枢神经类药物等。

公司高度重视科技开发，技术力量雄厚，尤其在化学合成方面更突出，拥有一大批高科技人才。“八五”以来，公司相继开发了4个国家一类新药，10多个国家2～4类新药，多次获得国家、省部级科技进步奖。1998年因具有较强的新药开发能力，而被定为国家级企业技术开发中心，并被国家人事部批准为博士后研究工作站。

三、 节能技术改造内容

1、技术原理

新华制药能源在线管理系统是一个以能源监测为主，集公司生产动力、安全、环保在线信息的综合监测系统，是一个适应公司生产发展而发展的在线管理系统，能源、动力、安全、环保监测要求的多样性决定了能源在线管理系统是一个开放性较强的系统。新华制药能源在线管理系统紧跟着计算机和通信技术的飞速发展，采用成熟的基于光缆传输平台的工业以太网通信技术，集成了世界流行的PROFIBUS、MODBUS等现场总线技术，建设成集能源计量、生产监控调度、环保安全信息监测的综合平台。

新华制药能源在线管理系统共分为两大层：采集层和管理局域网层。在采集层，公司、东园大范围内铺设采集工业以太网，共完成、东园数据采集，针对西园特点采用基于无线数传电台的数据采集模式。在管理局域网层，利用公司管理K3系统的网络资源完成采集层和管理局域网层数据交互和数据浏览共享。

在数据采集方面，新华制药能源在线管理系统有三种数据采集模式。它们分别是基于PROFIBUS分站的数据采集模式、基于无线电台的数据采集模式和基于虚拟串口技术的数据采集模式。

在数据处理方面广泛采用线性化、开方、查表、二维表查询补偿、自由运算、累计等技术手段，实时数据采用‘海量’实时数据库存储技术进行归档。能源在线管理系统分站数据库以采集、处理和存储数据为主，主站数据库以分析和处理数据为主，冗余式独立的报表服务器和WEB服务器完成报表和网络发布的任务。这种各个站点互为备份的分布式处理方式，确保数据万无一失。

2、关键技术

基于PLC数据采集分站的采集模式，SIEMENS公司S7-300系统PLC具备精度高、可靠性、抗干扰能力强的显著特点，并且支持欧洲流行的现场总线-PROFIBUS总线技术， S7-300系统PLC和PROFIBUS-DP分布式采集站点的应用，采用树形结构把现场数据通过PROFIBUS站点采集，组成分布式采集结构，确保数据通讯畅通。PROFIBUS站点具有存储功能，在能源站故障的情况下也能保持数据不丢失、不出错。

图1  PLC数据采集分站的采集模式

基于无线电台传输的数据采集模式（图2）是采用一点对多点的组网方式；半双工协议透明传输。能源在线管理系统分站与各监测点通过数传电台采用点对多的通讯方式。无线通讯采用modbus通讯协议，数据采集模块通过其标准EIA-485接口与数传电台相连以实现无线通讯。该模式分为一个主站和多个分站，主站的数传电台通过EIA-232串口与能源分站相连。

图2 无线电台传输的数据采集模式

基于虚拟串口技术的数据采集模式（图3）是采用能源站通过网络交换机与多个串口服务器相连接，每个串口服务器可以虚拟出大量的虚拟串口，每个虚拟串口可以跟不同协议的智能仪表通讯。这样通过虚拟的串口不仅极大扩展了能源在线管理系统的数据采集能力，而且节省了大量的设备费用，是一种比较经济高效的数据采集手段。

图3  虚拟串口技术的数据采集模式

实时数据库能存储庞大的数据量，具有方便灵活的组网方式，为数据分布采集、集中处理、有效管理提供了可能，实时数据库理论上支持无限存储，为数据的“档案”式管理提供了基础平台。另外它还有数据库故障数据恢复功能，确保能源数据不丢失。组态软件可以更加方便的对数据进行分析、处理、网络发布，使得能源数据的查询更加方便、简单。

3、工艺流程

主要数据流向如图4、图5所示。现场数据首先被采集到PROFIBUS站点并储存，然后数据通过PROFIBUS协议被送往能源分站经过初步量程变换和简单处理并存储后，通过TCP/IP协议被送往中心服务器，在中心服务器经过计算分析处理后，通过串口协议分别送往调度终端和web服务器。在web服务器经过进一步的分析处理，生成美观友好的界面通过K3网发布到网络，各个用户终端可以通过网络访问并查询能源数据。

图4总厂能源监测网络构成图

图5 东园能源监测网络构成图

四、主要技术指标

1、数据采集能力

新华制药能源在线管理系统数据采集点遍布在总厂、东园、西园三个园区的角角落落，能源在线管理系统的开发实现了公司水、冷水、循环水、高浓污水、蒸汽、压风、氮气、氢气、电能等数据的采集管理。能源在线管理系统的开发实现了能源数据分散采集、集中处理，它功能强大，使用方便，配置灵活，运行稳定。无论是数据采集站、报表服务器，还是WEB服务器，操作都很简单，经过简单的培训，就能熟练应用能源在线管理系统。

2、数据处理能力

能源在线管理系统支持无限点，实时数据库具有“海量”数据存储，方便灵活的组网方式，为数据分布采集、集中处理、有效管理提供了可能，实时数据库理论上支持无限存储，为数据的“档案”式管理提供了基础平台。

能源在线管理系统强大的运算能力，可方便对数据进行了形式灵活的补偿运算。以过热蒸汽计量为例，当蒸汽管网蒸汽压力和温度波动变化大时，蒸汽密度补偿采用运算分段线性化法不能很好的满足需求。能源在线管理系统根据蒸汽密度与蒸汽压力和温度的对应关系。利用二维表实时查询功能，就可方便根据蒸汽管网压力和温度实时查到对应的蒸汽密度，满足了过热蒸汽密度补偿需求，提高蒸汽计量的准确率。

3、设备扩展功能

能源在线管理系统作为一个成熟的产品，其设备扩展开放性能良好，可以同各种DCS、PLC系统连接，支持PROFIBUS、MODBUS等现场总线。基于工业以太网数据采集,不但实现了大容量和高速度,还使毫秒级数据采集成为可能,配合光缆通讯平台的应用可根本上解决电磁干扰问题。工业以太网用于数据采集是国内、外工控界发展的方向, 能源在线管理系统在工业以太网的数据采集上做了成功的尝试。能源在线管理系统还具有虚拟的MODBUS从站功能，进一步拓宽了它的扩展性，为将来与工控DCS、PLC及其他系统提供了良好接口。采用基于RS485的虚拟串口技术可以以最低的成本，非常方便的扩展连接不同协议的仪表，大大提高了能源在线管理系统灵活性和扩展性。

4、数据库通信功能

能源在线管理系统远程数据库之间支持 TCP/IP和高速串口通信方式，具有的数据库故障数据恢复功能。特别是高速串口数据通信方式，既满足了数据互连需求又保障了工控生产DCS、PLC系统的运行安全，能源在线管理系统高速串口数据通信方式的采用，解决了数据互联与网络安全之间不可调和难题。串行数据库通信物理链路可以使用双绞线、数传电台、网络TCP及虚拟串口等介质。能源在线管理系统在东园、西园两个远程站的联网过程中，就是采用TCP/串口巧妙的解决了远程数据库采集与串口数据链路之间不可调和的难题。

5 、数据查询功能

能源在线管理系统很好的支持网上浏览功能，从根本上突破了传统的监控系统应用于生产层的概念。能源数据通过报表服务器将数据上传WEB数据服务器，经过简单配置，就可实现能源数据的低成本IE浏览共享。每个IE浏览者不论你是一线生产人员、车间管理人员和相关数据管理人员，还是公司经理，不管你在哪里，经过公司有效授权，只需要一台计算机，在IE浏览器地址栏中键入WEB服务器地址，就可以随时随地的登录能源在线管理系统查看实时数据，进行相应权限的操作，真正使生产层数据实现无缝上传。

6、数据分析报警功能

能源在线管理工作的核心是能源数据分析，能源在线管理系统报表服务器的投入使用使枯燥、离散的能源数据分析变的有据可查，通过查询对比历史同期趋势，不仅可定性分析能源消耗数据的大致走势，还可根据曲线异常发现能源故障。能源在线管理系统数据异常报警功能更是使每日数据分析如虎添翼，能源在线管理系统每日自动分析昨累计与前累计的数据变化量，变化量超过10％便在画面中自动改变数据显示颜色提醒数据分析人员，数据分析人员由传统的全面数据分析缩小到重点数据分析，大大降低了数据分析的劳动强度。

例如公司生产运行部门在2006年，发现207车间水杨酸有一段时间自来水用量异常，用水趋势曲线比历史上正常偏高很多，通过排查发现一个自来水阀门损坏，自来水流到了循环水管路中，仅一个月下来自来水跑损就达9万元；202车间利用历史曲线发现所有用水阀门都关闭时，自来水还有不小的流量，经过排查，确定因阀门损坏自来水直接排入下水道。

7、历史趋势曲线查询功能

能源管理系统的历史趋势曲线功能强大、应用灵活。通过查询、对比历史趋势曲线，既可准确定位某参数在查询时刻的数值，又可通过趋势直观的查询走势和变化情况，强化了数据分析的直观性，便于掌握某能源参数的运行品质。

历史趋势曲线可为各种可能的节能优化工艺、节能项目、减排优化等方案提供数据支持。通过能源在线管理系统提供的基础数据，进行今昔数据分析对比,有利的帮助能源管理人员、技术人员从多种方案中，进行优中选优。另外各单位通过用能成本核算，可以针对性地查找生产工艺、工序等存在的用能结构不合理问题和技术薄弱环节，组织专业技术人员进行技术攻关，实现生产工艺优化节能技改。

图6  公司电厂来蒸汽一天趋势图

图7  公司氮气产品一天趋势图

五、适用范围

山东新华制药能源在线管理系统在省内属于首次将生产、节能、环保等信息同企业管理信息融为一体，在节能减排降耗，设备产能和效率提高等方面取得显著效果。该能源在线管理系统不仅使用与于医药领域，还可以广泛地应用于化工、石化、食品等工业领域。

六、工程取得的经济效益和节能效果

企业管理主要目的是在降低成本的同时提高效率。计量工作本身并不能直接节能，公司能源在线管理系统作为现代信息化技术与现代计量技术进步的产物，同样也不能产生节约能源的直接效益。公司能源在线管理系统作为现代化管理工具和手段，公司通过对用能数据分析，找出最佳节能管理切入点，提高管理效率和能源利用效率，达到降低生产成本的目的。自应用该系统后，首先解决了以下问题，促使公司管理工作有效的提高。

1、如何解决“部分转账靠分摊，考核数据不权威”的问题。

能源在线管理系统应用促进了企业节能工作的开展。新华制药作为化学合成制药企业，能源消耗总量非常大，能源在线管理系统的应用提高了能源数据的测量精度，完善了各能源产品的计量率，实现了能源数据的准确及时计量，提高了能源数据分析手段，大大提高公司的能源检测水平。

例如：新华制药能源在线管理系统应用前，公司平均蒸汽检测率为86%，新华制药能源系统应用后平均蒸汽检测率达到92.5%，检测率提高了6.5%，自2005年9月1日8：00---2006年3月1日8：00公司工厂蒸汽总用量为545182.88吨，按2006年淄博市蒸汽平均价格110元/吨计算： 5451822.88x6.5%x110=3898057.5元，仅蒸汽计量一项，半年就直接减少产生390万的误差，减少“部分分摊转账”，的人为因素，使节能数据更具有真实性、可靠性和权威性。公司节能指标的考核更加严谨，奖罚制度得以贯彻。公司内部各单位节能意识显著提高，各单位节能工艺优化、节能技术革新、节能四新技术等节能措施逐步开展起来，产品单位能耗逐步下降。

2、如何“创新基础工作，提高管理效率”的问题

“数据源于计量，管理依靠数据”，日常管理中，准确的测量数据可以提高管理效率和资源、能源效率，反之不准确的数据会引起误导，造成相反的结果。

在企业管理方面，过去公司由于计量上的偏差，实施的部分节能管理措施出现针对性不强，管理效率降低等现象。自应用能源在线管理系统后，公司根据化学制药企业的特点，逐步建立起以实时协同工作为基础的内部管理体系，更适合企业自身生产活动的特点。公司实施精益管理，使公司管理水平不断提高，企业节能减排工作，连续取得良好成效，获得国家、省、市有关部门的高度肯定。

2006年——2009年能源、水资源万元产值消耗情况

| 项目 时间 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元产值能耗（吨/万元） | 0.498 | 0.432 | 0.381 | 0.331 |
| 万元产值耗电（kwh /万元） | 0.88 | 0.79 | 0.71 | 0.665 |
| 万元产值耗汽量（吨/万元） | 3.375 | 3.228 | 2.932 | 2.41 |
| 万元产值取水量（吨/万元） | 46.42 | 36.42 | 26.22 | 22.63 |

2006年——2009年减排方面情况

| 项目 时间 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（吨） | 4376403 | 5538390 | 5229750 | 4713745 |
| COD（吨） | 1997.500 | 2658.430 | 2396.777 | 2200.712 |
| 氨氮（吨） | 144.42 | 186.64 | 174.811 | 159.211 |
| 二氧化硫（吨） | 103.512 | 245.430 | 95.830 | 95.830 |
| 氮氧化物（吨） | 未要求 | 187.73 | 59.40 | 59.40 |

2006年——2009年原料节约方面情况

| 项目 时间 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料节约额（万元） | 146.2061 | 885.3017 | 308.6 | 360.8237 |

七、推广前景

能源在线管理系统担负着能源消耗的数据监测，为各产品的成本核算和节能降耗提供基本的数据支持，为生产调度提供动力系统运行信息，同时也为安全环保部门提供安全环保数据监测信息，是生产过程中必不可少的重要一环。作为长远规划，能源在线管理系统应具备担当未来管理、能源、生产过程数据一网式计量的“桥梁”。因此能源在线管理系统从最初设计、开发，到安装、调试，再到最后完善都是以这个“桥梁”为目标而努力。

山东新华制药股份有限公司拥有一支知识结构合理的信息技术科研队伍，专职从事技术开发和节能管理的技术人员数50多人。具有大学本科以上或具有中级职称以上的人员超过50%。

山东新华制药股份有限公司能够为同行业企业的能源在线管理系统建设进行指导、推广、咨询、评价等服务，在同行业技术应用推广中发挥核心作用。

2008年10月份，新华制药能源在线管理系统被山东省信息产业厅评选为山东省信息技术推广中心，把能源管理系统利用信息技术提高节能手段经验面向全省化工医药行业推广，进一步从计算机信息技术领域推动我省节能工作的开展。

山东省华鲁控股公司也把新华制药能源在线管理系统作为旗下企业生产节能的典型推广。

在两会强调“低碳”的今天，新华制药能源在线管理系统不仅在制药、化工、食品等方面有着广阔的应用空间，也有着广阔的发展前景。

八、主要起草人信息

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作职位 | 联系电话 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申宗江 | 男 | 372828197212213110 | 技术组长 | 05332196256 | 山东新华制药 |
| 2 | 杜德清 | 男 | 370303196407240716 | 副总经理 | 05332196018 | 山东新华制药 |
| 3 | 郝国声 | 男 | 370303196703116613 | 经理 | 05332196251 | 山东新华制药 |
| 4 | 胡晓光 | 男 | 37032119720122091x | 副经理 | 05332196253 | 山东新华制药 |
| 5 | 宿东 | 男 | 370303197810060314 | 组员 | 05332196256 | 山东新华制药 |
| 6 | 王世营 | 男 | 372925198005065718 | 组员 | 05332196256 | 山东新华制药 |
| 7 | 林得雨 | 男 | 370628198104146514 | 组员 | 05332196256 | 山东新华制药 |

山东早春创尔沃热泵技术有限公司

创尔沃地源热泵技术应用工程案例

一、节能技术改造工程名称

果里后埠村新农村建设住宅楼中央空调工程

二、企业简介

山东早春创尔沃热泵技术有限公司始建于二零零四年，是具有多年专门从事中央空调热泵研发、制造、节能产品销售及节能服务为一体的多元化、高科技企业，是国家制冷、空调、压力容器行业的重点骨干企业。公司的主导产品主要有地源热泵机组、污水源热泵机组、海水源热泵机组、空气源热泵（热水）机组、水冷/地能螺杆冷水机组、中低温型冷水机组、风冷冷水机组、溴化锂机组、各类热回收型热泵机组、双冷凝器三用冷热水机组、蒸发式机组、风机盘管、组合式空调机组等中央空调产品及等流速汽-水换热器、压力容器、智能控制系统等，年产量约15000台（套）。产品以其美观的外形、优越的性能和真诚的服务赢得了用户的厚爱，简便、快捷的计算机优化选型设计得到各地设计院的高度评价，产品畅销国内，并逐步走向世界。

公司坚持自主创新。于1998年在国内同行业率先通过了ISO9001国际质量体系认证，2005年被认定为山东省高新技术企业，并取得“制冷设备生产许可证”，是目前淄博市唯一一家具备大型制冷设备生产许可证的企业；2006年取得“压力容器生产许可证”； 2007年获得中国制冷空调设备维修安装企业A类（集中式空调设备维修安装）Ⅱ级资质，09年获淄博市创新成长型企业。产品被评为“山东名牌”并被中国制冷学会、中国制冷空调工业协会确定为质量信得过“推荐产品”。“早春”商标被评为山东省著名商标。公司成立了“山东省传热节能工程技术研究中心”和“淄博市企业技术中心”，研发的“等流速汽-水换热器”项目,荣获国家五项专利，于2007年5月通过了省级科技成果鉴定“该技术为国内外首创，具有自主知识产权，处于国际领先水平”，并被列为山东省中小企业科技自主创新基金,荣获2008年度淄博市技术发明二等奖及市级优秀节能成果奖。另外自主研发的中央空调机组用冷凝器获国家两项专利。还开发了利用土壤、地下水、污水、海水等可再生能源为冷热源的热泵空调机组，用于冬季取暖、夏季制冷及卫生热水，该技术在节能减排领域获得重大突破并同时被评为2007年度山东省、淄博市的优秀节能成果奖及山东省重大节能产业化，城市污水热泵空调机组还荣获2008年度中国北京国际科技产业博览会“优秀节能环保产品与技术”金奖。与清华合作研发的发明专利—高性能分液式空冷冷凝器，于2008年12月26通过了省级科技成果鉴定“该技术为国内外首创，具有自主知识产权，换热能力处于国际领先水平，具有广阔的市场前景。”

公司建有具有国际先进水平的国家级多功能产品性能试验室，试验室的测试精度达到了国家标准要求。车间配有数控机床、进口高精度板材加工中心等先进设备。质量控制设有理化试验室，配有高精度的测试系统。良好的设计、试制、检验、试验和理化计量手段为新产品的研究开发、老产品改造和技术改进提供了可靠保证。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

节约能源、提高能源效率是解决环境问题、增强经济竞争力和确保能源安全的关键因素，是实施可持续发展战略的优先选择。

地源热泵的主要特点：

1.1可再生能源

地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源（通常小于400米深）作为冷热源进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器，收集了47%的太阳能量，比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制，真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源，使得地能成为清洁的可再生能源的一种形式。

1.2高效节能

地能或地表浅层的热资源温度一年四季相对稳定，冬季比环境空气温度高，夏季比环境空气温度低，是很好的热泵热源和空调冷源，这种温度特性使得地源热泵比空气源热泵系统运行效率要高，比传统空调系统运行效率要高20～40%，因此可节省运行费用。另外，地能温度较恒定的特性，使得热泵机组运行更可靠、更稳定，也保证了系统的高效性和经济性。

1.3环保无污染

地源热泵中的传热介质是在一个完全封闭的循环管道内流动，通过管壁导热与岩土进行热量的转换。地源热泵没有任何污染物排放，低噪声，不影响人们的正常生活和工作，并且系统内装有新风装置，改善了室内的空气环境，使人感到更加的舒适。工程系统的安装不改变原建筑物的外观。

1.4功能多，应用范围广

地源热泵系统可用于供暖、空调，同时还可用于供卫生热水，一机多用，一套系统可以替换原来的锅炉加空调两套装置或系统。此系统可应用于几万平米的大型宾馆、商场、办公楼、学校等建筑，也适合于小型的别墅住宅的采暖、空调。此外，系统地下部分采用耐腐蚀的材料，免维修，可安全使用50年以上，使用寿命长；机组结构紧凑，节省空间；维护费用低；自动控制程度高，可无人值守。

2、关键技术

2.1换热技术采用与清华合作发明专利技术-等流速汽液换热技术，利用短管，形成膜状凝结与珠状凝结共存的溪流状凝结，增强凝结换热效果，大幅度提升整体换热能力。

2.2换热器组件采用与哈工大合作研发的反冲洗自清洁专利技术，可实现机组自动反冲换向在线清洁功能。

2.3机组控制系统通过微电脑触摸液晶屏操作，具有远程遥控开关机、多种语言在线切换、预留PC电脑控制和短消息功能。

3、工艺流程

设计→原材料及辅助材料采购→车床、钻床加工→检验→焊接→穿管胀接→组装→气密性试验→系统装配→性能试验→喷涂处理→包装入库。

四、主要技术指标

1、该热泵机组较传统热泵系统运行效率提高20%以上；

2、该热泵机组在夏季制冷系数可达3.8-4.0，冬季制热系数可达3.6以上；

3、该热泵机组使用寿命达15年以上；

4、该项目同等运行工况可节省材料30-40%。

五、适用范围

地源热泵系统广泛应用于供暖、空调，同时还可用于提供卫生热水，一机多用，一套系统可以替换原来的锅炉加空调两套装置或系统。此系统可应用于几万平米的大型宾馆、商场、办公楼、公寓、学校等建筑，也适合于小型的别墅住宅的采暖、空调。

六、工程取得的经济效益和节能效果

1、运行费用计算：

工程面积9.8万平方米，选用制热量为1016.4KW的地下水源热泵机组4台，机组总输入功率为960.8KW；空调水泵4台运行，总输入功率为120KW；潜水泵12台，总输入功率为132KW；淄博电价按0.54元/度；整个采暖期共120天，分别为40%运行负荷30天 (这水源热泵机组1台运行,潜水泵3台运行,空调水泵1台运行) ，60%运行负荷40天，80%运行负荷40天，100%运行负荷10天，水源热泵机组每天运行18小时，空调水泵运行24小时计：960.8 Kw×18h/天×0.54元/Kw.h×(40%×30天/年+60%×40天/年+80%×40天/年+100%×10天/年)+(132Kw×18h/天+120 Kw×24h/天) ×0.54元/Kw.h×90天/年+(66Kw×18h/天+60 Kw×24h/天) ×0.54元/Kw.h×30天/年=933065.568元/年

每年采暖运行费用：933065.568元/年。此工程每平米采暖运行费用：933065.568÷98000=9.5元/年.m2。

采暖收费按15元/m2计算，15×9.8×104=147万元，工程取得的经济效益约147-93.3=53.7万元/年。

2、节能量计算

能耗对比：

| 方 式 | 地下水源热泵 | 燃气锅炉 | 电锅炉（平+谷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗费（元/年·m2） | 9.5 | 46 | 38 |

采暖期使用地下水源热泵比使用燃气锅炉节约（46-9.5）=36.5元，比使用电锅炉节约（38-9.5）=28.5元，以使用电锅炉作比较，本工程每年可节约能量折标煤：28.5÷0.54×9.8×104×860÷7000=635.4t

七、推广前景

1995年，在国际地热学术会议上，英国学者Curtis代表国际地热组织发表了关于应用地下封闭循环体系的地源热泵系统的调查报告，其结论为：封闭循环的地源热泵（CLGSHP，CL-封闭式）系统是世界能源市场的成熟技术之一，它与现实存在的用电供热/制冷技术相比，具有稳定性好，可靠性高，且花费更少的优势。

有关资料指出，在欧洲各国热泵的总装机量约115万台，其中用于供暖的热泵数量为60万台，制取卫生热水的热泵数量为55万台，采用的主要是地源热泵系统、空气源热泵系统和水源热泵系统，分别占47.25%和41%，而水源热泵系统的份额较小，约为11.75%。在中北欧的瑞士、瑞典、奥地利、丹麦等国家，对地源热泵（土壤换热器）技术的利用处于领先地位，地源（地耦管土壤换热器）热泵得到广泛的应用。据统计，在这些国家中，地源热泵所占的份额为：奥地利80%、德国72%、瑞典72%、芬兰52%、瑞士40%、比利时30%、挪威17%、法国15%。

1998年11月，中美两国专家共同制定了《美国土--气型土壤源热泵技术在中国合作推广计划书》，并在华盛顿举行的中美两国《能源效率与可再生能源技术发展与利用领域合作议定书》工作小组工作会议上获得通过，这将有利于我国地源热泵的推广应用。

通过市场调查，每年国内需求量约为10万台，市场非常大，并且其高效节能、经济环保，还可增加设施的绿色成份。

八、主要起草人信息

起草人姓名：李  强

身份证号：  37032119690325153X

工作职位：  副总经理

联系电话：  0533-8550077

邮政编码：  256404

山东淄博博丰复合肥有限公司

硫磺制酸装置低温热能回收项目

一、工程名称

30万吨/年硫磺制酸装置低温热能回收项目

二、企业简介

山东淄博博丰复合肥有限公司是山东省重点高浓度复合肥生产厂家之一，淄博市工业百强企业，淄博市优秀工业企业。现有职工800余人，工程技术人员227人，中高级职称178人，总资产7.9亿元，拥有30万吨硫酸钾复合肥、10万吨磷肥、20万吨尿基复合肥，10万吨粉状磷酸一铵，10万吨工业盐酸、50万吨硫酸配套1万KW余热发电，9万吨干法氟化铝，低温余热回收等生产线。生产系统采用DCS集散自动化控制，工艺先进、质量稳定可靠。

公司坚持“精诚团结、求真务实、创新领先、追求卓越”的企业管理理念。坚持“科技兴企、品牌立企”战略，铸就一支勤劳、敬业、诚信为本的管理团队，逐步实现生产自动化、管理现代化、产品国际化、市场规范化、膨胀企业规模，加快企业发展，步入循环经济高速发展的快车道。

公司顺利通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，各项管理制度更加细节化、制度化、程序化。公司主导产品--“鲁桓”牌、“红火火”牌、“银浪”牌、“仓满金”牌复合肥多次被技术监督部门评为“质量信得过产品”和“消费者满意产品”,以国际化的质量远销二十一个省市自治区；并连续六届在全国高浓度复合肥产销会上被推荐为“名牌产品”。公司获得“国家免检产品”、“山东省名牌产品”、“山东省著名商标”等荣誉称号。2009年实现销售收入逾8亿。

三、节能改造技术内容

1、技术原理

通常的硫酸装置吸收过程是这样的：SO2气体经过转化工段转化成SO3气体后，进入的硫酸装置的吸收塔底部，塔上部利用高浓度硫酸（≥98%）进行喷淋，浓硫酸中的水分与气体中的SO3反应生成硫酸（即被浓硫酸吸收），使得喷淋的浓硫酸浓度增大，同时由于这一反应是放热反应，浓硫酸的酸温也要升高。吸收气体中SO3的浓硫酸自塔底排至酸循环槽中，槽内加适当水将硫酸稀释到进入吸收塔前的浓度，再用循环酸泵送入酸冷却器中冷却，冷却后的浓硫酸（酸温一般低于80℃）再进入吸收塔顶进行喷淋。在这一循环过程中，吸收SO3产生的反应热是通过酸冷却器中的循环水带走而白白浪费掉。

本技术要利用SO3吸收过程的反应热来产生蒸汽，因此必须提高循环酸的温度在200℃左右。由于硫酸的腐蚀性一般随着其温度的增加而加强，这也是限制低温热能回收产生中压蒸汽的最重要的因素，但某些金属材料在一定的硫酸浓度范围内，即使在200℃左右甚至更高的温度下，也具有较强的耐腐蚀性能。这是低温热能回收技术的一个基础，因此耐高温浓硫酸腐蚀的材料的选择是本项目的一个关键，这些材料包括塔体、泵槽、酸管道、阀门、泵体和蒸汽发生器等所采用的材料。我公司采用的合金材料在中国石化集团南京设计院试验装置中经过长期使用证明是合适的，是完全能适应低温热回收的操作环境的。应该重视的是，必须将整个循环酸系统中的酸浓严格控制在≥99%，这样才能保证系统的耐腐蚀性和长期稳定的运行，同时也要保证进高温吸收塔的硫酸浓度在99%，因为过高的吸收酸浓将严重影响SO3的吸收效率，亦即严重影响低温热能回收系统的热回收效率。

低温热能回收技术是在硫酸装置传统的第一吸收塔前串联的一台具有一段填料层的高温吸收塔，这样整个吸收过程分为高温吸收部分和低温吸收部分。高温吸收部分是通过大幅度提高吸收循环酸温度，以蒸汽发生器代替酸冷却器产低压蒸汽，并在蒸汽发生器出口增设了浓硫酸混合器、锅炉给水加热器、脱盐水加热器等，即利用吸收过程反应热来产生低压蒸汽，从而大幅度提高硫酸装置的热能回收率。低温吸收部分与传统的低温吸收过程相同，经过高温吸收塔吸收后的工艺气体再进入传统的第一吸收塔进行进一步的吸收，以保证维持较高的吸收率，同时第一吸收塔中除去产生的酸雾。

在蒸汽发生器后专门设置了硫酸混合器，以使加入的水与高温浓硫酸充分地混合。由于水加入浓硫酸的过程非常激烈，并放出大量热量，另外此处因水的加入腐蚀性特别严重，因此混合器的设计和材料的选择要求十分严格，既要保证加入的水能够分散均匀，又要求在高温下有很好的耐腐蚀性能。

2、关键技术

蒸汽发生器是本项目的一个关键设备，汽水循环系统采用自然循环方式。要求设备既要有锅炉本身具有的高效率和良好的结构设计，也要求具有极高的耐腐蚀性能，同时设计可靠的安全保护及连锁系统，以确保装置长期、可靠、稳定地运行。

3、工艺流程

经原有30万吨/年硫磺制酸装置一次转化的SO3气体进入高温吸收塔底部，与塔上部喷淋的浓硫酸（～99%）逆流接触，吸收了SO3的硫酸浓度为99.5%～99.9%，温度为200～210℃。吸收后的硫酸自塔底流入高温循环泵槽，槽内设有高温循环酸泵，由高温循环酸泵将高温浓硫酸送入蒸汽发生器换热，产低压蒸汽（0.8MPa），同时酸温降低到~190℃后再经混合器稀释到～99%的浓度后进入高温吸收塔上部喷淋。高温吸收部分多余的硫酸从蒸汽发生器出口先后经锅炉给水加热器和脱盐水预热器冷却后串入硫酸系统的第一吸收塔循环槽。经过高温吸收塔SO3被吸收后的气体进入硫酸装置的第一吸收塔底部进行进一步吸收，该塔内用低温浓硫酸（~98.5%）吸收，以确保较高的吸收率，吸收了SO3的气体经过塔顶的纤维除雾器除去硫酸雾后再进入转化工段进行第二次转化。由于高温吸收产生的酸雾量较大，需要将第一吸收塔顶的除雾器进行改造。

装置停车或检修时，利用排酸泵将系统剩余的硫酸排出。

工艺流程简图如下：

四、主要技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 控制范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水硬度 | μmol/L | ≤3 |
| 2 | 给水含氧量 | mg/L | ≤0.05 |
| 3 | 给水PH值 |  | ≥7 |
| 4 | 炉水磷酸根 | mg/L | 10-30 |
| 5 | 炉水PH值 |  | 10-12 |
| 6 | 炉水总碱度 | mmol/L | ≤12 |
| 7 | 饱和蒸汽SiO2 含量 | μg/kg | ≤20 |

四、适用范围

我公司采用的中国石化集团南京设计院的低温热回收技术特别适用于对老硫酸厂的改造，只要在原硫酸装置第一吸收塔系统附近再串联一台具有一段填料层的高温吸收塔，采用高温浓硫酸吸收。原硫酸系统的第一吸收塔仍用98%~98.5%左右的低温浓硫酸喷淋，以确保较高的吸收率。当不需要产低压时，可以很方便地关闭热回收系统，而不会影响硫酸装置的正常运行。

五、工程取得的经济效益和节能效果

1、取得的经济效益

该项目运行后，每年可生产0.8MPa低压蒸汽13.6万吨，新增销售收入2040万元，新增利润1133.69万元，经济效益十分可观。

2、节能效果

30万吨/年硫磺制酸装置正常消耗的循环水量为2200t/ h，进、出水温差△t=8℃（32℃～40℃），本项目建成后，由于回收了绝大部分低温热能，循环水的用量大大降低，总计减少循环水的用量达1540 t/ h（年减少量达到1232×104 t/ h），从而显著地降低了硫酸装置的工业用水量和能耗。

本装置年总余热回收量达-4.70×108MJ（含减少循环水量带来的能量收益），抵偿全部燃料及动力消耗外，仍多出-4.15×108MJ/a，折标准煤1.416万吨/年，即本装置相当于为公司每年提供约1.416万吨标准煤。

六、推广前景

低温热回收技术特别适用于对老硫酸厂的改造，只要在原硫酸装置第一吸收塔系统附近再串联一台具有一段填料层的高温吸收塔，采用高温浓硫酸吸收。原硫酸系统的第一吸收塔仍用98%~98.5%左右的低温浓硫酸喷淋，以确保较高的吸收率。当不需要产低压时，可以很方便地关闭热回收系统，而不会影响硫酸装置的正常运行。

采用低温余热回收技术，每年可为公司增加可观的经济收益，并会对公司节能减排做出相当的贡献。

七、主要起草人员信息

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 工作职务 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾光年 | 370321196412223913 | 生产副总 | 13869305776 | 256410 |
| 2 | 董继强 | 370303197703267213 | 科长 | 13964321487 | 256410 |
| 3 | 李文成 | 370682198303211938 | 副科长 | 13589523854 | 256410 |

山东东佳集团股份有限公司

硫酸生产线余热余压发电项目

一、节能技术改造工程名称

硫酸生产线余热余压发电项目

二、企业简介

山东东佳集团股份有限公司是以生产精细化工产品氧化钛为主的高科技股份制化工企业，现已成为资产总值21亿元，占地约70万平方米，员工1500余人的大型企业集团。自2004年起，连续五年在国内氧化钛行业产能第一、品种第一、市场占有率第一、出口创汇第一、综合实力第一。集团“山光”牌锐钛型、金红石型氧化钛被评为国家免检、山东名牌产品；被认定为“山东省高新技术企业”；研发中心被认定为“省级技术中心”；是国内氧化钛行业唯一的全国化工环境保护先进单位；连续五年被评为“淄博市工业明星企业”；连续三年纳税过亿元，近三年累计上缴税金3.7亿，被评为纪念改革开放30年山东百强企业。2009年实现工业总产值12亿元，完成销售收入11.24万元。

集团牢牢把握市场脉搏，大力提升企业的核心竞争力，在实施管理创新，科技兴企战略的同时，大力发展循环经济，坚持资源综合利用，及时调整产业结构，果断关停了高污染、高耗能的生产项目，逐步形成了“以氧化钛为龙头、配套硫酸、蒸汽回用、副产硫铵”的链式生产结构。

集团充分利用硫磺制酸系统生产的硫酸及蒸汽余热，作为氧化钛生产的原料及能源；利用自主研发的专利技术将氧化钛生产中产生的废酸转化成硫酸铵；硫酸铵生产所需蒸汽由硫磺制酸系统的余热提供；钴盐加工产生的含硫尾气，并入硫磺制酸系统生产硫酸。这种链式生产结构，使企业走上了一条快速、持续、健康的循环发展道路，企业先后荣获“全国化工环境保护先进单位”、“全国资源综合利用先进单位”、“淄博市发展循环经济先进单位”、“淄博市环境友好企业”、淄博市“最具社会责任感优秀企业”等荣誉称号。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

随着科学技术的不断发展，特别是70年代能源危机以来，回收并合理利用能源已经成为衡量硫酸工业技术水平的重要标志，把硫酸厂作为一个能源工厂已逐渐形成共识。

我国从50年代末期开始的对硫酸装置余热回收的实践，随着利用余热回收蒸汽的技术渐趋成熟，利用硫酸余热回收蒸汽发电的技术也成熟起来。目前，随着能源价格的不断上涨，硫酸余热发电是今后硫酸工业余热利用的发展方向。

东佳集团经过分析研究决定，在原有硫磺制酸系统上进行余热锅炉升压，余压、余热发电节能技术改造，此项目上马后每小时可发电3000KW/h，从而降低集团公司各产品生产成本，提高生产利润，而且节约能源消耗，减少污染物排放，经济效益与节能环保效益显著。

硫酸余热余压发电项目是依托原有的硫磺制酸系统进行局部改造，不改变制酸主工艺，只是对硫酸余热锅炉进行更新升压改造，由原来的2.5Mpa的次中压锅炉更新为5Mpa的次高压锅炉，产出的5Mpa的次高压蒸汽，经过热后进入抽汽背压式汽轮机驱动3MW发电机发电，经机组发电后的蒸汽，一路通过抽汽口为生产线送出18t/h 、2Mpa的过热蒸汽，一路通过背压排汽口排出0.8Mpa的饱和蒸汽到公司低压蒸汽管网。

2、关键技术

硫酸余热锅炉升压改造，利用硫酸余热蒸汽发电后，其工艺技术特点有以下特点：

（1）装置的硫酸产量、品质保持不变。

（2）从抽汽背压式汽轮机抽出的2Mpa过热蒸汽、背压排出的0.8Mpa饱和蒸汽，完全可满足公司生产的需要。

（3）硫酸余热蒸汽发电系统与原生产系统，相对独立，其停车检修或出现故障时，不会造成原有生产装置停产。适用于新厂分期投资或老厂改造。

（4）工艺成熟可靠， 设备精简、国产化，建设工期短，总投资少

该项目的关键技术主要是次高压锅炉和抽背式汽轮机，锅炉生产厂家江苏科盛公司与汽轮机生产厂家淄博桑特公司在技术与设备制造方面有较强的实力，我公司将两套主要设备的制作与安装以全包的方式承包给两家公司。

3、工艺流程

工艺流程图

四、主要技术指标

硫酸专用余热锅炉：FR-16-5.0

硫酸专用过热器：5Mpa

抽汽背压式汽轮机：CB3-5/2.1/0.78

发电机：3MW

年发电规模：2400万KW/h

五、适用范围

硫磺制酸行业

六、工程取得的经济效益和节能效果

该项目的生产规模为年发电2400万KWh，按照2009年供电部门电价0.65元/KWh计算，年创经济效益1560万元，折标准煤2950吨。

七、推广前景

能源利用水平已经成为衡量硫酸工业技术水平的重要标志，把硫酸厂作为一个能源工厂已逐渐形成共识。

硫磺不仅是生产硫酸的原料，更重要的是一种能源燃料，充分利用硫磺制酸工艺过程中高品位的余热，实现热电联供，是能源的最佳利用方式，具有广阔的推广前景。

八、主要起草人信息

姓    名：刘海民

身份证号：370206196507261630

工作职位：东佳集团制酸业务部工艺工程师

联系电话：0533-4135608

邮政编码：255200

鲁泰纺织股份有限公司

半缸染色节能工艺应用案例

一、节能技术改造工程名称

半缸染色节能工艺

二、企业简介

鲁泰纺织股份有限公司为外商投资股份制企业，A、B股上市公司，是以纺织服装为主，电力、医药为辅的综合型企业集团，是世界产量最大的高档衬衣色织面料生产厂商。拥有纺纱、漂染、织布、整理、制衣等二十个生产工厂。公司现拥有从日本、德国、瑞士等国家引进的具有国际先进水平的机器设备15000多台（套）。

公司主要产品为精梳纱线、色织布、衬衣三大系列，年产纱线40000吨、色织布13000万米、衬衣1500万件。产品具有质量好、档次高、技术含量大、花色品种多等特色。公司产品衬衫、色织布、高支高密纯棉坯布、纱线分别在2004年、05年、06年、07年被国家质检总局认定为“中国名牌”，“鲁泰格蕾芬”衬衫于2007年再次通过“中国名牌”认定；08年初“鲁泰格蕾芬” 又荣获“中国驰名商标”称号。产品“鲁泰格蕾芬”衬衫、色织布面料并被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”及被中国产品质量协会评为“质量信誉AAA级企业”，2006年11月份公司100支纯棉出口色织面料荣获 “出口商品免验”资格证书，2007年10月鲁泰公司被国家发改委、科技部等五部门评为“国家认定企业技术中心”。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

漂染工艺各流程中主缸在入水时，主缸中的入水水位位于筒子纱在主缸中堆放总高度的1/2～2/3处，且入水水位控制方式采用连续式，染色流程中采用预加盐工艺，即先加盐后染色（这里的盐指元明粉）。由于本发明将传统的满缸入水染色变为非满缸浸入水染色，且入水水位控制方式采用连续式，染色流程中采用预加盐工艺，减少能耗，提高染料的上染率，降低污水处理成本，减少对环境的污染，工作性能优良。

2、关键技术

1）该技术改造顶锁，筒管等附属物，将金属顶碟更换为塑料顶碟，杜绝因金属顶碟变形产生的流量损失。同时，加密封垫，增加接口处的密封性，减少染液泄露。

2）对染机主要参数进行反复试验，自主研究电脑程序，实现半缸染色工艺PLC程式（中央监控）自动控制。

3）根据染色过程中的取样对比结果，更新工艺，将原来的后加盐改为预加盐。因为入水水位低，加盐需要回水化料，使染浴水位更低，容易使主马达停止及化料不均匀，改为预加盐后，从根本上解决了工艺执行过程中的水位及化料不均匀问题。

4) 筒纱染色流向一般为双流向即液流方向从内-外和从外-内按不同时间来回循环以达到匀染透染的效果。在半缸染色过程中，由于液位原因，这种循环方式已不适用，只能以内-外的单流向循环。

3、工艺流程

四、主要技术指标

筒子纱及经轴染色在染色方式上属于浸染，染料的上染均匀度与染液均匀分布有直接关系，匀染与染料的上染速率有关，同时与流量也有很大关系。从染料性能来看，其上染率在浴比小时会增大。而流量则提供染液以循环动力使染液的各部分浓度趋于一致。只有当染液的循环能弥补因纤维表面吸附染料所造成的浓度梯度差时，才能克服循环中前后接触染液的纤维吸附染料量的差异，避免出现色差。

THIES公司提出过一个最适合流量的估算经验公式：

Q=E/F(1/D-1/S)，其中

Q—最适合的比流量估算值L/KG.min

E—系数（棉8-12，涤纶13-15，羊毛5-8，同种纤维，对染料亲和力高者，E值较大）

F--有效流量率（不压纱且锥形管为60-65%，圆柱形管为70-80%,经轴为90%）

D—体积密度

S—被染物相对密度（棉为1.52，涤为1.44，羊毛为1.325）

由此可见，有效流量率越大，其需要的比流量越小，即密封越好，需要的流量越小。在进行浸染染色时，总液量为L，进行半浸染色时，假定总液量为0.7L,则在泵转速相同的条件下半浸染色染液循环一次时间比浸染染色少30%，但由于纱重相同，比流量在理论上没有减少。但是在进行半浸染色时，有部分纱没有被染液浸泡，这部分纱相对来讲与染液中染料分子接触的机会比浸染时要少，为达到这个要求，必须适当提高流量。在设备流量一定的条件下，只能从减少流量损失来弥补。

五、适用范围

半缸染色技术适用于色织、针织等的纱线染色工艺生产中。

六、工程取得的经济效益和节能效果

实现超小浴比染色，能减少印染助剂的使用量，提高染料的上染率，减少污水处理成本，减少对环境的污染，降低能耗。国内同行吨纱用水在200吨左右；国际同行先进水平在130吨左右；我公司通过工艺研究吨纱用水由200多吨降到现在的100吨左右，吨纱用蒸汽由14吨左右降到现在的9吨左右,全面推广后，相比半缸染色研究前可实现年节水70多万吨，节蒸汽5万吨，在国内外同行业中处于领先水平。

七、推广前景

研究开发并已推广的半缸染色节能工艺是新型环保染色工艺，可显著降低染色用水量，并且对产品的质量不会造成影响。通过该项目的研究，使我公司在筒子染色节能技术方面走在了世界前列，在节能降耗方面引领色织行业的发展，符合国家及行业十一五发展规划，增强了企业的市场竞争力。

该技术在国内外尚属首例，它的推广应用，对公司、行业乃至国家节能减排工作都具有积极的作用。

淄博旺达股份有限公司

镍铬铁合金高炉富余煤气综合利用发电技术

一、项目名称

镍铬铁合金高炉富余煤气综合利用发电项目

二、企业简介

淄博旺达股份有限公司位于淄川区黑旺镇胶王公路与辛泰铁路交汇处，是一家经山东省体改委批准，在省工商局注册登记的规范化股份制企业，公司成立于1993年10月，1995年3月在淄博证券交易自动报价系统挂牌，2008年12月26日成功在天交所上市。

公司自创建以来，是以单一的铁矿石开采为主，由于资源的日益枯竭，逐步由地下转为地上的高炉冶炼生产为主导产业。随着钢铁行业的发展，国家宏观调控钢铁行业，企业面临着严峻的挑战。公司根据形势，以调整产品结构为突破，经反复实验，自主创新发明的新技术、新工艺-钒钛铁合金、镍铬钴铁合金冶炼工艺获得成功，并将“高炉钒钛铁合金、镍铬钴铁合金的冶炼及高炉堵渣口设备”成功申报、获得了国家专利，专利号分别为：200810112353.5，200610171563.2。 公司现有179m³、128m³镍铁合金高炉各一座， 36㎡烧结机一条，拥有职工850余人，其中各种技术人员230余人，注册资金3033万元，年产镍铬铁合金10万余吨，镍烧结矿65万余吨。现有总资产4.9亿元，其中固定资产8901万元，2009年销售收入达12.19亿元，实现利税2787万元，连续5年被评为淄博综合实力百强企业。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

冶金系统铁合金高炉所产高炉煤气，是一种低热值气体，通常条件下，除高炉热风炉自身使用外，还有大量富余，一般情况是在供给烧结生产或在燃煤动力锅炉中掺烧一部分，回收量40——50%，回收率低。

本项目采用铁合金高炉煤气为原料，设计中温中压发电用锅炉，可兼做冬季抽汽供暖使用。其蒸发量为55-64t/h，出口蒸汽参数为450℃，3.82MPa，与2×N6汽轮发电机组配套。利用净化后的煤气通过在锅炉内燃烧加热炉水，产生过热蒸汽后，利用过热蒸汽驱动汽轮机组做功发电。设计消耗高炉煤气5.6-6.6万Nm3/h，燃用高炉煤气的热值在3128KJ/Nm3左右。其工作范围在40-100%都能可靠稳定工作，由于高炉煤气与燃煤相比含尘量少、含硫量少，所以它不但节能还有环保作用。

2、工艺流程

镍铁合金高炉煤气经除尘器净化，除去煤气中的硫化物、氮化物、粉尘等污染物，变为清洁的气体燃料后，送入锅炉燃烧加热给水，产生过热蒸汽驱动汽轮机作功带动发电机发电，并可通过汽轮机抽汽供应采暖，形成煤气-蒸汽联合循环发电系统。其工艺流程和简要装备如下：

镍铁合金高炉煤气→阀门→锅炉燃烧器→省煤器→空气预热器→吸风机→静电除尘器→烟囱

给水→给水泵→给水调节→省煤器→锅炉汽包→过热器→主蒸汽(去汽机)。

四、主要技术指标

（一）主要设备

1.锅炉：

35t/h中温中压燃气锅炉

型号：                  35/3.82--Qg

额定蒸发量：            35t/h

额定蒸汽压力：          3.82MPa

额定蒸汽温度：          450℃

给水温度：              150℃

锅炉效率：              82.1%

数量：                  2台

2.汽轮机

型号：                 N6-3.43型

汽轮机额定功率：        6MW

额定进汽量：            28.5t/h

额定进汽压力/温度：     3.43MPa/435℃

数量：                  2台

3.发电机

型号：                 QF-6-2型

额定功率：             6MW

电压：                 6.3kV

转数：                 3000r/min

台数：                 2台

（二）蒸汽、化学水质量技术指标

(1)蒸汽质量标准

PH               8.5-9.5

总含盐量         ≤2.0 mg/L

二氧化硅         ≤0.2 mg/L

氯离子           ≤0.5 mg/L

(2)锅炉给水质量标准

硬度             ≤3.0μmol/L

溶解氧           ≤15μg/L

铁               ≤50μg/L

铜               ≤10μg/L

PH(25℃)         8.9-9.2

油              ＜1.0mg/L

(3)汽轮机凝结水技术指标标准

硬度              ≤3μmol/L

溶解氧            ≤50μg/L

(4)锅炉炉水质量标准

磷酸根            5-15 mg/L

PH(25℃)          9-11

含盐量           ≤100 mg/L

二氧化硅         ≤2.00 mg/L

(5)化学除盐水

硬度              ≈0μmol/L

二氧化硅          ≤20μg/L

导电率(25℃)      ≤10μs/cm

五、适用范围

适用于生产过程中富余大量煤气或煤气放散率较高的钢铁联合企业。

六、推广前景

随着钢铁工业技术的不断发展，冶炼过程中产生的高炉煤气量逐年增加，目前高炉煤气除了在热风炉中自用或供给烧结生产40%—50%外，其余部分如放散将造成对环境的污染及能源的浪费，高炉煤气热值一般在2510 – 3250 KJ/m3,虽然热值较低，但数量巨大且放散率高，目前国内主要钢铁企业高炉煤气放散率在10%左右，中小型钢铁企业则达到25—40%，这些放散的可燃气体如果用于发电，年发电量可达200亿KWh以上。

利用放散的高炉煤气发电，实现能源综合利用，一方面可以达到提高节能、增电的经济效益，另一方面实现了改善环境、减少CO污染，不论从国家的能源与环保政策出发，还是从企业自身的经济和社会综合效益发展出发，该技术的推广应用都意义重大。

七、主要起草人信息

| 姓名 | 身份证 | 工作职位 | 联系电话 | 邮政编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王波 | 370302198201243316 | 科员 | 5060081 | 255167 |

山东东华水泥有限公司

熟料生产线余热发电技术改造工程

一、项目名称

5000t/d熟料生产线余热发电(6MW)技术改造工程

二、企业简介

山东东华水泥有限公司成立于2004年8月，是淄博矿业集团有限责任公司构建“煤、电、材”产业链的重要一环和着力打造的三大循环经济园区之一。2008年9月，淄矿集团公司与中国联合水泥集团有限公司实现了战略合作，注册资本金3.5亿元人民币，公司现有员工543人。目前，公司在龙泉地区建有两条日产5000吨水泥熟料生产线，在淄博高新技术开发区建设了年产100万吨水泥粉磨站。同时，为了发展循环经济，先后为两条水泥熟料生产线配套建设了6MW、9MW纯低温余热电站。具备了年产水泥熟料310万吨，水泥100万吨，发电8000万度的能力，年可实现销售收入10亿元，利税1亿元。以此为标志，公司初步搭建起了水泥熟料、水泥、发电为一体的建材产业架构和循环经济园区框架。公司先后被评为全国煤炭系统文明单位、2009年度中国建材500强、山东省节能先进企业、山东省资源综合利用企业、山东省清洁生产先进企业、淄博市发展循环经济示范企业等荣誉称号。“万华”牌水泥获得了“国家免检产品”称号。

三、节能技术改造内容

5000t/d熟料生产线余热发电(6MW)技术改造工程于2006年3月开工建设，同年11月27日并网发电，此技术改造工程为山东省第一家纯低温余热发电工程于2007年4月份通过山东省科技厅鉴定，并获得淄博市重大节能成果、山东省科技进步一等奖、国家建材行业科技进步“金隅杯”奖、获得国家财政奖励250万元。

1、技术原理

余热发电技术的技术原理，就是在熟料生产线的窑头和窑尾这些熟料煅烧及冷却过程中产生大量余热的地方，加装余热锅炉，使之把低温锅炉给水加热成具有一定压力的过热蒸汽，然后进入汽轮机推动汽轮机转动，使与汽轮机连接的发电机转子转动，切割发电机定子产生的磁力线而发电。最后把电输送到工厂总降压变电站与电网连接。

主机设备汽轮机采用国产纯凝汽轮机组，容量为6MW，工作蒸汽参数为1.25MPa-300℃；发电机采用10.5kV空冷式发电机组，发电机组容量为6MW。水泥窑余热发电专用余热锅炉，窑头余热锅炉（AQC）：窑头余热锅炉整体采用管箱式结构，自上而下有过热器管箱，蒸发器管箱和两只省烧杯器（即热水段）管箱，这四只管箱均通过底座型钢将自身重量传递到钢架的横梁上。采用这种管箱式结构，可将锅炉漏风降至最低，减少锅炉漏风热损失，提高锅炉效率，减少现声安装的工作量。窑头余热锅炉受热功当量面全部使用异形换热元件——螺旋鳍片管。窑头余热锅炉的省烧杯器（热水段）出水一部分供窑头余热锅炉使用，另一部分通过管道输送到窑性余热锅炉的省煤器中。省煤器（热水段）的出口庥箱上装有一只安全阀，供启炉时保护器。窑尾余热锅炉（SP）采用单锅筒自然循环方式、露天立式布置，结构紧凑、占地小。烟气从上向下分别横向冲刷过热器、五级蒸发器、省煤器，气流方向与粉尘沉降方向一致，且每级受热面都设置了振打除尘装置，粉尘随气流均匀排出炉底。

1）、锅筒

锅筒材料20G，安装在钢架顶部。锅筒内部装置的一次分离采用缝隙挡板结构，二次分离元件为特殊的钢丝网分离器。为了保证好的蒸汽品质和合格的锅水，还装有加药和表面排污管。

为保证安全和便于操作，锅筒上部装有压力表、安全阀和备用管座。锅筒前方设有两组石英玻璃管水位表，其中一只为双色水位表，便于用户设置工业摄像头以监视水位；一组电接点液位计管座，可作水位显示和接水位报警器用；两组水位平衡容器，作水位记录与控制用。

2）、受热面

烟气从上向下冲刷，沿着烟气方向分别布置有一级过热器、五级蒸发器、一级省煤器，为保证锅炉水循环的安全，锅炉厂对受热面管子及管道做了必要的处理。

3）、钢架与平台扶梯

钢架按当地地震烈度设计。

为便于运行和检修，设有多层平台。

4）、振打装置

由于余热烟气含有大量的灰，本锅炉特设置了振打除灰装置，每一层管组都设置地一组振打装置，在受热面下面用连杆将所有管子连到一起。每组均由一只电动机带动，共七组，布置于锅炉的一侧。振打频率为每分钟3次，冲击力为1500N。

5）、护板、烟道、炉墙

锅炉四周布置有内护板，与热烟道组成烟气通道，内护板、热烟道外敷设轻型保温层。锅炉整个外表面布置彩色钢板，使得整个锅炉非常美观、悦目。

2、关键技术---烟风系统改造

利用5000t/d水泥生产线的窑头、窑尾烟风系统的低温余热产生过热蒸汽来推动汽轮机发电。为此，须在原水泥生产工艺中窑头窑尾部分须进行一定的改造。

1）窑头部分改造

窑头余热锅炉（AQC炉）一般采用篦冷机中部开口获取余温，为防止过多、过大的粉尘随风进入发电系统，开口设置于篦冷机上部，中部取风管道及篦冷机尾部排风管道均设置调节阀，通过调节两处阀门来控制进入发电系统的风量，篦冷机中部至尾部的熟料可通过喷水来控制温度。锅炉利用后的余风回到原来电收尘器的入口风管上。热风中一般含有较大粉尘颗粒，先通过沉降室处理，以减少对锅炉的磨损。另外，为避免影响生产线的运行，还做了以下措施：

措施一、保留原有尾部余风管道，一旦锅炉发生事故，可停止中部取风，余风由原管道进入收尘器。

措施二、发电系统汽水管道可将AQC炉从发电系统中解列出来。

措施三、本厂原来在窑头位置设置一台采暖锅炉，用于厂区供暖和热水淋浴。再此锅炉的基础上方放置AQC炉，两套系统通过调节阀门连接，在冬季取暖任务重时，可调节阀门从AQC炉向采暖锅炉补充热风。

2）窑尾部分改造

图1为AQC炉示意图

窑尾余热锅炉（SP炉）设置于高温风机上方，自一级旋风筒出风管道取风，经过余热锅炉后再回到原烟风管道上，在锅炉入口管道及废气管取风部位下端设置电动蝶阀来控制烟气流向。锅炉底部粉尘通过FU拉链机回到原窑尾除灰系统。另外，为避免影响生产线的运行，还做了以下措施：

措施一、保留原烟风管道，一旦锅炉发生事故，可停止取风，烟风由原风道进入高温风机。

措施二、发电系统汽水管道可将SP炉从发电系统中解列出来。

图2 SP炉示意图

3、工艺流程

图一为窑尾工艺流程图

图二为窑头工艺流程图

图三为总的工艺流程图

图三

四、主要技术指标

经过热工测试，窑尾废气参数为：锅炉入口废气温度为330℃，锅炉入口废气量为300000m3/h（标况）；窑头废气参数为：冷却机排风温度为300℃，冷却机排风风量为240000 m3/h（标况）。为了发电，对窑头冷却机中部进行取风改造，取得废气为：锅炉入口设计温度取值为350℃，锅炉入口废气量设计取值为165000m3/h（标况）。余热锅炉产蒸汽计算：窑尾锅炉蒸汽设计产量为19.5t/h，蒸汽压力为1.35MPa(A)，蒸汽温度为310℃；窑头锅炉蒸汽设计产量为14t/h，蒸汽压力为1.35Mpa(A)，蒸汽温度为320℃。汽轮机进汽参数为33.5t/h，主蒸汽汽耗率为6.0kg/kWh，计算出发电功率为5583kW，因此最后确定电站装机容量为6000kW。

实际运行，08年全年发电3409万kwh，09年4439万kwh。

五、适用范围

此项改造全面适用于1500t/d以上熟料生产线，目前全国乃至东南亚，非洲国家已经全面开始改造。并且同类技术目前正在钢铁，石化等有大量余热废气的行业开始探索研究，并逐步开始实施。

六、工程取得的经济效益结合节能效果

1、工程取得的经济效益：

余热电站产生经济效益主要有：发电取得的直接效益；窑头风机由于增加收尘而磨损减少产生效益；增湿塔喷水减少，水泥熟料线消耗降低产生效益；减排取得的效益；其他收益。

（1）发电效益：项目投资4600万元，装机容量6MW,年发电7000h计算，年可发电3745万度，年供电量3447万度，供电成本为0.26元/kwh,网上购电电价0.55元/ kwh。则每年产生的效益为：3447万度×（0.55元/ kw-0.26元/kwh）=999.63万元

（2）增湿塔减少喷水效益： 5000t/d喷水量按1000t/d，余热电站投运后，减少喷水量按80%，全年运行按310d,购水成本按2.5元/t，则全年效益为310×1000×0.8×2.5=62万元。

（3）减排预计取得的效益：项目所减排的CO2还可作为CDM项目开发合作，目前我公司CDM合作开发项目已与日本丸红株式会社签定了开发合同，价格是10美元，有效期是7年，总转让减排量237076吨CO2，目前，相关资料已被国家发改委批准，正在DOE审核中。

2、 节能效果分析：

A、余热发电年可节约标煤13182吨。

数据来源、计算依据、计算过程如下：

余热电站装机容量6MW，发电机的发电量5350—6000kw(计算时以最低5350计)年运行时间7000小时计算（实际运行统计为7000小时以上）

年发电量为：5350×7000=3745万kwh

山东省供电煤耗按352g标准煤/kWh计算（鲁质监量发[2006]117号文）

相对于一般燃煤电厂年节约标煤量：3745万×352g标准煤/kWh=13182吨

B、余热利用后的节水效果。减少增湿塔对窑尾废气的降温喷水，每天节水800吨，年可节约用水800×310天=24.8万吨（运行统计结果）

七、推广前景

该项目回收粉尘增加量为368.7t/a，回收的粉尘全部回用于水泥生产，使资源得到了有效地利用。同时年可减少约37800吨的CO2排放，减少SO2 排放量357吨，减少NOX排放量88.4吨，取得了较好的环境效益。目前此项目已经列入熟料线立项的必要改造项目，推广前景十分广泛。

八、主要起草人信息

|  | 第一起草人 | 第二起草人 |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 | 徐路 | 李伟 |
| 身份证号 | 370302197901167516 | 372925198209191986 |
| 工作职位 | 东华公司发电车间主任 | 东华公司安全环保部工程师 |
| 联系电话 | 0533-5866082 | 0533-5866061 |
| 邮 编 | 255144 | 255144 |

金晶(集团)有限公司

太阳能导电膜玻璃改造项目

一、节能技术改造工程名称

太阳能导电膜玻璃改造项目

二、企业简介

金晶(集团)有限公司是以玻璃及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业的跨地区大型企业集团。近年来，企业保持了较强的发展势头，各项经济指标连续6年位列全国同行业第二名，连续16年保持山东省同行业第一名。总资产60亿元，员工3500余名，是山东省百家重点集团之一。主导产品：超白玻璃、吸热玻璃、低辐射镀膜玻璃、中空玻璃，其中平板玻璃系列产品、中空玻璃分别荣获“中国名牌”产品称号。“金晶”牌商标荣获“中国驰名商标”荣誉称号。企业先后通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

三、节能技术改造内容

该改造项目在金晶集团子公司—淄博中齐建材有限公司的厂区对其原有浮法玻璃生产线进行改造，采用公司自主的、世界先进的太阳能导电膜镀膜工艺技术，采购国内外先进设备，改造原有普通镀膜浮法玻璃生产线的原料、熔化、锡退、切裁等系统，同时在生产线的锡槽热工工段安装常压CVD导电膜镀膜设备，在线生产国际先进的太阳能导电膜玻璃、低辐射镀膜玻璃，填补国内空白，实现产品升级，节能减排。

本项目的产品为太阳能导电膜玻璃，它主要用于太阳能电池制作过程中的“基板玻璃”，以便制成太阳能电池组件，有了电池组件和其他辅助设备，就可以组成发电系统。为了将直流电转化交流电，需要安装电流转换器。发电后可用蓄电池存储，也可输入公共电网。

本项目燃料为天然气，此外，在设计上进行了多项改进，热量利用效率将有较大提高，据测算和国外玻璃公司的经验，综合热效率将提高10-22%。

具体改进措施如下：

（一）加强对原料质量把关和储运管理及配料过程的控制，使原料化学成分、粒度、水分稳定，提高配合料质量，利于熔化和成形。

（二）熔窑

1、本熔窑采取全保温结构，减少了热量损失。

2、选用优质耐火材料。

3、投料口前脸墙采用预烧碹加强前脸墙结构，加强投料口的密封。

4、用窄卡脖吊墙结构，最大限度地隔断熔化部和冷却部空间，减少热气流的热量损失。

5、窑体采用新型的上部结构，取消了国内传统的上、下间隔砖结构，增加了窑体的密封性和整体性。

6、采用先进的蓄热室热交换系统，提高窑炉热效率。

7、采用余热利用系统，降低外排废气温度，节约能源。

（三）在锡槽和退火窑的设计上，对操作孔、观察孔等处加强密封。采用优质保温材料，减少散热损失。

（四）设备选型采用高效节能产品。

（五）设计中，在燃料、水、电等有关部分均配齐了计量装置，并设有专人负责管理，加强了节能管理。

（六）节能、计量的管理体制与监测设施。设置高效节能监测装置，严格执行各项工作制度。

该项目的工艺流程简述如下：

原料车间按原料工艺设定的参数制备好合格配合料，经皮带机送到窑头料仓上面的可逆皮带机上。窑头料仓下设两台斜毯式投料机，将料堆推入熔窑。投料机与玻璃液面计联锁，自动控制玻璃液面高度，液面高度波动≤±0.5mm，料层厚度和推送速度可以调节。

玻璃熔窑以天然气为燃料，窑压通过总烟道旋转闸板联锁控制，压力波动≤2 Pa。

熔窑设彩色电视监控系统，监视火焰和泡界线。窑温由计算机系统控制燃料总量来实现温度自动控制，并进行巡回检测、记录。熔窑卡脖处设置水平搅拌器，提高玻璃液质量及其均匀度，减少波筋。

熔窑冷却部使用进口的冷却设备和压力调节设备，调节并控制玻璃液温度，使流液道上的玻璃液温度波动范围为±0.5℃。同时，冷却部内空间呈微正压。

配合料经熔化成玻璃液、澄清、均化、冷却后通过流液道流入锡槽。在流液道上设两块调节闸板，互为备用，并设有稳定玻璃板宽度的玻璃液板宽流量自动控制系统。流液道的玻璃液温度控制在1050~1150℃范围内。

引进国外先进的玻璃成型工艺技术及装备。为避免锡液被氧化，锡槽空间内充满氮、氢保护气体。玻璃液在锡液表面上自然摊平、展开，再经机械拉引并通过拉边机的控制，形成所要求的宽度和厚度的玻璃带，在行进中逐渐被冷却。

当锡槽中成型的玻璃带的温度降到735℃后，进入多组镀膜站，在镀膜站采用CVD工艺在玻璃表面沉积一层或几层金属氧化物膜。然后镀膜玻璃带被引出锡槽，经过渡辊台进入退火窑。此时，玻璃带的温度约为600℃左右。

玻璃带进入退火窑后按一定的退火温度曲线退火。玻璃带经加热、均热、保温、徐冷及快冷等处理，以减少冷却过程中产生的内应力，使应力降到切割和使用所要求的数值。玻璃带出退火窑的温度约为70℃左右。

玻璃带经厚度、应力监测、质量自动检验、切割、掰断、加速分离、掰边、纵掰纵分、洗涤干燥、吹风清扫后进入堆垛区，堆垛区设有堆垛机，可自动堆垛大、中、小片玻璃，主生产线末端设有人工取板台。

生产线上设有应急落板、掰边、欠板落板等处理装置，原则上成形、退火不好的玻璃不进入堆垛装箱区。

落板装置及掰边机下均设破碎机，经破碎的玻璃块度不大于50 mm。碎玻璃经皮带机输送到窑头，也可经皮带机、提升机送到碎玻璃仓或堆场储存。为避免碎玻璃的二次污染，堆场的碎玻璃经洗涤后再回熔窑。

四、主要技术指标

日熔化量：600T/D；窑龄：12年；

熔窑温度控制精度：±1℃；

玻璃液流量控制精度：1/1000以上；

控制锡液横向温差：＜2℃；

槽压：30Pa以上；

保护气体应确保纯度：5PPm以下；

退火窑温度控制精度：±1℃；

熔窑、锡槽、退火窑“三大热工设备”采用国际先进的自控系统，实现计算机网络一体化管理，对生产和管理数据进行自动采集。

五、适用范围：

玻璃生产和制造业

六、工程取得的经济效益和节能效果

项目建成后，可新增销售收入76088万元，利税9709万元。年节约11578.2吨标准煤.

七、推广前景

本项目具有良好的技改条件和技术基础，采用了国内外一系列先进的技术和装备，可生产出优质浮法玻璃和太阳能电池导电膜玻璃，具有很好的市场前景。

本项目同时具有很好的经济效益和社会经济效益，体现为：

（一）本项目符合国家产业政策、能源产业政策及行业技术进步要求，符合可持续发展战略的要求，符合地方经济发展规划以及企业自身发展及市场需求。

（二）本项目产品符合国内外市场对优质浮法玻璃和太阳能光伏玻璃的需求，产品销售前景广阔。

（三）本项目技术成熟可靠，企业具有与国际先进公司合作生产优质浮法玻璃的生产经验；拥有自主研发的太阳能导电膜生产技术；拥有专业和操作技能高、素质高的员工队伍；拥有完备的质量管理体系、系统的生产管理体系和行之有效的成本管理体系等优势。

（四）本项目经过经济分析和财务评估，各项经济指标较好，具有较强的抗风险能力。

八、主要起草人信息

张加勇，金晶集团技术中心主任，高级工程师；

山东北金集团有限公司

焦炉气制甲醇工程节能项目

一、节能技术改造工程名称

山东北金集团有限公司10万吨/年焦炉气制甲醇工程

二、企业概况

山东北金集团有限公司的前身是淄博北金矿业有限公司，始建于一九九九年元月一日，二00一年元月一日经山东省工商局批准变更为山东北金集团有限公司。主营业务包括：铁矿石、铁精粉、烧结、生铁、钢坯、焦炭、甲醇、热电、纸制品的生产销售以及农业综合开发、房地产开发、国内国际贸易等。公司现有员工3560人，工程技术人员552人。

公司先后被评为“淄博市优秀民营企业”、“淄博市吸纳就业先进单位”、“全国诚信守法先进单位”，并连续五年被中国农业银行山东省分行评为山东省“AAA级信用单位”。2008年，集团公司实现工业产值36亿元，利税5亿元，位列区级财政收入第2名，淄博市纳税50强企业中第8名，2008年集团公司还被授予“山东省纳税先进单位”、“临淄区节能降耗先进单位”等多项荣誉称号。

多年来公司一直重视环境保护和节能降耗工作，以发展“循环经济、综合利用、清洁生产”为工作思路，加大环保和节能降耗资金投入。集团公司各建设项目均配套建有相适应的环保治理设施；集团公司已建立了完善的环保监督运行制度，确保各类环保设施的有效运行。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

在原有焦炉基础上进行节能技术改造，新购进焦炉气螺杆压缩机、转化炉、甲醇反应器、预精馏塔、加压精馏塔、常压精馏塔、精甲醇储槽、往复式压缩机、离心式压缩机等设备，用于生产10万吨/年焦炉气制甲醇。焦炉气经沉降、缓冲、稳压进入螺杆压缩机进行压缩后，进入有机硫水解及常温氧化铁干法脱硫装置，然后进入活塞式压缩机加压进入精脱硫装置。脱硫后的焦炉气进入转化炉，转化为甲醇合成的有效成分H2和CO。转化气经热回收和最终精脱硫后进入活塞式压缩机三段增压进行甲醇合成，生成的粗甲醇进入三塔精馏装置，制得符合国标GB338-2004的优等品级精甲醇。

- 关键技术

利用焦炉气中所含的H2和CO，ＣＯ２反应，在催化剂的作用下，生产甲醇。

采用的主要技术及其特点

（1）采用螺杆压缩机加压焦炉气，在0.45Pa（G）和-250℃时进行有机硫水解，再用较为便宜的常温氧化铁脱除H2S。另外，由于喷水螺杆压缩机不怕焦炉气中的焦油、尘等杂质，可保证机组长周期稳定运转。

（2）用活塞式压缩机继续加压较洁净的焦炉气至2.5MPa（G），进入干法脱硫及转化工序，合成气压缩也采用活塞式压缩机；合成循环气压缩采用离心式压缩机，可做到长周期连续运转。

（3）焦炉气部分氧化装置采用预热流程，并有效的利用装置尾部的低温热量发生蒸汽，节省了冷却水。

（4）采用低压均温型甲醇合成塔，操作稳定可靠；甲醇精馏采用三塔流程，产品质量好，能耗低。

3、工艺流程

(1) 焦炉气压缩、水解

从气柜来的压力～300mmH2O、温度25℃、气量为23200Nm3/h的焦炉气进入焦炉气螺杆压缩机，升压至0.45MPa(G)，同时向机内喷水，以除去其中的灰尘、重焦油等杂质，同时将气体冷却到75～90℃后进入冷却器中，用循环水进一步将焦炉气冷却至40℃，然后进入水解装置。焦炉气螺杆压缩机共二台，同时运行，无备机。

焦炉气水解装置由换热器、水解槽等组成。进入热交换器的焦炉气温度约为40℃，与出水解槽的焦炉气换热温度升至200～250℃进入水解槽。水解槽内装有LYT－511氧化钛基中温水解催化剂，在250℃左右将有机硫水解为H2S，COS、CS2的有机硫转化率>90%，主要反应如下：

COS+H2O=H2S+CO2

CS2+2H2O=2H2S+CO2

水解法对硫醇、硫醚和噻吩的水解效果不明显，但这些物质仅占焦炉气有机硫的～10％，进入本装置的有机硫约为150 mg/Nm3，约有80％的有机硫可转化为H2S，根据目前的工业经验，这样的加氢和水解转化率完全可以达到。

水解后的焦炉气经换热降温和冷却后去常温氧化铁脱硫槽，脱除大部分的H2S后去焦炉气活塞压缩机。

（2） 压缩

来自焦炉气水解脱硫的焦炉气气量约为23200Nm3/h，压力为0.3MPa(G)，温度40℃进入焦炉气活塞压缩机，加压至2.5MPa(G)然后送去干法脱硫及转化工序。

由转化工序来的转化气约33451Nm3/h，压力2.1MPa(G)进入合成气活塞压缩机三段，加压至5.4MPa(G)送入甲醇合成工序。

焦炉气活塞压缩机共三台，采用卧式四列三级对称平衡型机组，二开一备。

其性能指标如下：

焦炉气吸入压力：0.3MPa(G)

焦炉气出口压力：2.5MPa(G)

打气量：　11600 Nm3/h（一、二段）

合成气吸入压力：2.1MPa(G)

合成气出口压力: 5.4MPa(G)

打气量：　16800Nm3/h（三段）

配同步电机N=2200kW。

合成循环气压缩机采用离心式压缩机，一台，不设备用。

其性能指标如下：

打气量：  150000Nm3/h

吸入压力：4.8MPa(G)

出口压力: 5.4MPa(G)

电机驱动，N=1100kW。

（3） 精脱硫转化

来自焦炉气活塞压缩机的焦炉气压力2.5 MPa(G)，温度40℃，进入预热炉加热到300℃后，经铁钼转化器将有机硫转化为无机硫，然后进入中温氧化铁脱硫槽脱除无机硫后，再串一级铁钼转化器和中温氧化锌脱硫槽，以确保将总硫脱至0.1ppm以下，脱硫后的焦炉气送至转化炉。

干法脱硫后的焦炉气温度400℃，压力2.4MPa(G)，烷烃含量约30%，气量22364Nm3/h，经预热炉加热到～600℃，进入转化炉。

来自公司原有钢铁厂的氧气温度40℃，压力2.8MPa(G)，掺入一定量的蒸汽后进入转化炉，在转化炉顶部烧嘴与焦炉气蒸汽混合燃烧，通过转化炉催化剂床层进行转化反应。

2CH4+O2=2CO+4H2 +Q                     (1)

CH4+ H2O=CO+3H2 - Q                    (2)

CH4+CO2=2CO+2H2 - Q                    (3)

CO+ H2O= CO2+ H2+Q                     (4)

反应最终按(4)式达到平衡，出转化炉的转化气温度约960℃，甲烷含量小于0.8%，进废热锅炉副产3.82MPa（G）饱和蒸汽，然后依次进入蒸汽过热器、高压冷凝液加热器、低压废锅、低压冷凝液加热器回收热量，最后由循环水冷却到40℃，分离冷凝液后，进入常温氧化锌脱硫槽把关，然后去合成气压缩机。

（4） 甲醇合成

来自转化的合成气（2.1 MPa(G)）进入活塞式压缩机三段，经压缩到5.4MPa(G) 与来自离心式循环压缩机的循环气混合，再经气气换热器换热升温，进入甲醇反应器，在催化剂的作用下进行甲醇合成反应，主要反应如下：

CO+2H2=CH3OH+Q

CO2+3H2=CH3OH+H2O+Q

甲醇反应器为低压均温型反应器，反应器出口气体进入废热锅炉副产低压蒸汽，然后进入气气换热器与合成塔入口气换热，把入口气预热到活性温度以上，然后进入水冷器冷却到40℃，最后进入甲醇分离器进行气液分离。出甲醇分离器气体大部分作为循环气去循环压缩机增压后继续合成甲醇，另一部分去洗醇塔洗涤甲醇。洗醇塔出口气作预热炉的燃料气。

由甲醇分离器底部出来的粗甲醇减压到0.5MPa（G）后进入闪蒸槽，闪蒸出的溶解气去转化作燃料气，闪蒸槽出来的粗甲醇去甲醇精馏工序。

（5） 甲醇精馏及甲醇库

由甲醇合成送来的粗甲醇进入预精馏塔,在该塔进行轻组分的分离。塔顶蒸出的气体经预塔冷凝器将甲醇、水、部分轻组分冷凝，冷凝液进入预塔回流罐，不凝气进轻组分冷却器进一步冷却，出轻组分冷却器的不凝气去转化作燃料气，冷凝液返回预精馏塔作回流液。

为防止设备腐蚀，在预精馏塔下部加入NaOH稀溶液，以中和合成反应中生成的有机酸，预精馏塔蒸馏需要的热量由预塔再沸器供给。

预精馏塔底部出来的甲醇液由甲醇给料泵加压后送入加压精馏塔，塔顶蒸出的甲醇蒸汽进入冷凝再沸器，甲醇蒸汽冷凝热作为常压精馏塔的热源，出冷凝再沸器的精甲醇液进入加压塔回流罐，一部分精甲醇由加压塔回流泵加压后送入加压精馏塔，其余部分经精甲醇冷却器冷却到40℃送至精甲醇中间槽。

加压精馏塔所需热量由低压蒸汽通过加压塔再沸器提供。

加压精馏塔底部出来的甲醇液送至常压精馏塔下部，蒸出的甲醇蒸汽由常压塔冷凝器冷凝后进入常压塔回流罐，再经常压塔回流泵加压，一部分精甲醇打入常压塔回流，其余部分送至精甲醇中间槽。

精甲醇中间槽的产品化验合格后送去甲醇罐区。

常压精馏塔底排出的含有微量甲醇和其它高沸点醇的水经残液冷却器冷却后，由残液泵送至公司生化处理装置。

四、主要技术指标

主要技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程规模 |  |  |  |
|  | 甲醇 | 万t/a | 10 |  |
| 2 | 生产规模 |  |  |  |
| 2.1 | 产品甲醇 | 万t/a | 10 |  |
| 2.2 | 杂醇油 | t/a | 850 |  |
| 3 | 年操作小时 | h | 8000 |  |
| 4 | 主要原材料、燃料用量 |  |  |  |
| 4.1 | 焦炉气 | Nm3/h | 23200 |  |
| 4.2 | 触媒、脱硫剂及化学品 | t/a | 594.5 |  |
| 5 | 公用工程 |  |  |  |
| 5.1 | 新鲜水 | m3/h | 129 | 生产126＋生活3 |
| 5.2 | 脱盐水 | t/h | 30 |  |
| 5.3 | 电 | kWh | 16994 |  |
| 6 | 三废排放量 |  |  |  |
| 6.1 | 废气 | Nm3/h | 15000 |  |
| 6.2 | 废水 | m3/h | 10.5 | 收集后排至公司污水处理系统 |
| 6.3 | 废催化剂 | t/a | 554.5 |  |
| 7 | 单位产品综合能耗 | GJ | 43.28 |  |

五、适用范围

此项目适用于广大焦化企业。

六、工程取得的经济效益和节能效果

经济效益：该项目既是“2005年本产业结构调整指导目录”中的鼓励类项目，又是“国家十一五十大节能工程中的石油替代产品项目，所采用生产设备和工艺都符合国家政策。项目预期经济效益按照项目每年产生10万吨甲醇，按现行市场价2400元/吨，实现效益2.4亿元/年。

节能效果：按照国家发改委和财政部核算出的节能量为5.7万吨标煤/年。

七、推广前景

我国焦化企业众多，面对焦炉煤气利用问题，焦炉气制甲醇将有很好的推广前景。

八、主要起草人信息

姓名：边培涛

身份证号：370305198102205014

工作单位：山东北金集团有限公司

联系电话：0533-7605573

邮政编码：255419

山东金诚石化集团有限公司

干气制氢节能技术改造项目

一、节能技术改造工程名称

15000Nm3/h干气制氢项目

二、企业简介

山东金诚石化集团位于山东省淄博市桓台县，始建于1992年，现有员工1600人，总资产28亿元，净资产5.68亿元，负债率50.2%，是山东省21家地方炼油企业规模最大、装置配套最全、效益最好的石油化工企业。原料油加工综合能力530万吨。主要生产装置有常减压、催化裂化、重油催化、气分、催化重整、蜡油加氢、汽柴油加氢、延迟焦化，主要产品有车用无铅汽油、柴油、液化气、石油焦、丙烯、MTBE等。2008年集团被评为“淄博市节能降耗突出贡献企业”。同时，集团公司“火炬气回收及配套的硫磺回收项目”列入“国家节能技改财政奖励项目”，“炼厂气及含硫废水资源化利用新工艺”荣获“淄博市优秀节能成果奖”。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

该项目将含硫不大于200μg/g、烯烃含量不大于8%的焦化干气，由压缩机升压至1.6MPa以上，进入原料加热炉加热到加氢催化剂活性温度以上，在加氢反应器中进行烯烃加氢饱和及有机硫转化，然后进入脱硫反应器脱硫，得到总硫质量分数不大于0.5μg/g、烯烃体积分数不大于1%的气体，进入转化炉，生成H2、CO、CO2及部分残余甲烷的转化气，经中温变换反应器后，除去气体中的CO，生成粗氢。粗氢经过变压吸附氢提纯（PSA）后，生产高纯度氢气供油品加氢装置使用。

2、关键技术

该项目以回收放空火炬焦化干气为原料，造气部分采用国内成熟的轻烃水蒸气转化方案、变压吸附（PSA）提纯技术，确保产品质量。

3、工艺流程

焦化干气首先进脱硫系统进行有机硫脱除，使硫含量脱至200PPm以下，进入原料气压缩机进行增压至3.2Mpa进入换热器（与中压蒸汽换热）预热至220℃左右进入加氢反应器，在加氢反应器中进行烯烃饱和、有机硫转化为无机硫，加氢反应为放热反应，反应器出口温度380℃左右进入脱硫反应器进行精脱硫，硫含量脱至1 PPm以下与装置自产3.5Mpa蒸汽混合进入转化炉进行高温转化反应，生成的H2、CO、CO2、CH4等混合气进入中变反应器将CO含量降至2％左右，经与换热器换热降温至40℃以下进入吸附塔进行产品气提纯，经PSA吸附后产品氢纯度为99.9％，压力为2.45Mpa，产品氢出装置后进入加氢装置自用。

工艺流程简图

四、主要技术指标

1、原料

本装置的原料以焦化干气为主，本装置原料耗量为4608m3n/h，约合4189kg/h，折合成年为3686.4万标方/年，约合33512吨/年。

2、产品

装置主要产品为99.9%（V）的工业氢气，规模为15000 Nm3/h,即1349kg/h，折合成年为12000万标方/年，合10792吨/年。

3、副产品

装置副产品为解吸气，流量为7804 Nm3/h,即10020 kg/h，折合成年为6243.2万标方/年，约合80160吨/年，作为装置的燃料，内部消耗掉。

4、公用工程消耗

（1）新鲜水                  3t/h    间断

（2）循环水（△t=10℃）    164t/h    连续

（3）脱盐水               14.5t/h    连续

（4）电力                 773kw.h    连续

（5）3.5MPa蒸汽，440℃   -6.2t/h    连续， 外输

（6）净化压缩空气         300Nm3/h   连续

（7）非净化压缩空气       400Nm3/h   间断

（8）氮气                 300Nm3/h   间断

（9）燃料气               570Nm3/h   连续(干气)

5、能耗

制氢单元的综合能耗为0.008tce/1000Nm3H2。

五、适用范围

该技术主要适用于石化企业。

六、工程取得的经济效益和节能效果

该项目投产后，一方面减少了干气放空火炬燃烧，消除了环境污染，全年共可减排干气33512吨；另一方面，制氢生产过程中可自产中压蒸汽54560吨（该蒸汽为本装置自用）；相当于年可节省标准煤5.3万吨。同时，以干气代替甲醇做制氢原料，大大降低了制氢成本，与甲醇制氢相比年可降低制氢成本15716万元，经济效益显著。

七、推广前景

随着世界能源的日趋紧张，生产成本的不断上涨，企业面临的生存压力越来越大，为了争取企业经济效益的最大化应从全面进行优化，节约成本，找出各装置的节能点，优化工艺操作。现在各个炼厂低于0.02Mpa的气体都排入了火炬系统，这样不仅污染环境，而且造成了能源的很大浪费。

利用延迟焦化装置产生的废气--------干气通过压缩、脱硫、转换从而进行制氢，在充分利用这部分能源的同时，还能副产一部分蒸汽，进一步降低成本，提高效益。

该项目对山东地方炼油企业走石油气回收利用、实现干气制氢替代甲醇制氢，逐步熄灭炼厂火炬走环保、集约化的路子具有明显的示范带动作用。该项目在石化企业具有很好的推广和应用前景。

八、主要起草人信息

马振生，山东金诚石化集团有限公司副总经理、节能办主任

杨慧琴，山东金诚石化集团有限公司节能办专员

淄博广厦轻质墙体有限公司

直通式烘干焙烧一体化隧道窑及余热发电项目

一、项目名称

直通式烘干焙烧一体化隧道窑及余热发电项目

二、 公司简介

淄博广厦轻质墙体有限公司是一家专心致力于新型轻质节能建材研究、生产、销售于一体的新型墙体材料企业。公司始建于1995年，是淄博市第一家拥有生产GRC轻质隔墙板的专业厂家。公司下设轻质板厂和煤矸石砖厂，是首批获得山东省“资源综合利用认定产品”证书的厂家。拥有较为先进的煤矸石砖生产线以及轻质墙体生产线。年产煤矸石砖多孔模数砖6000万块（折标）、轻质墙体10万平米。公司所生产的两种产品均属国家墙改的重点推广产品，公司产品经国家权威检测机构检验，达到或超过相应的技术标准。

三、传统隧道窑热量利用原理及现状

由于国内对隧道窑余热利用技术的研究起步较晚，余热利用率较低，除部分企业把余热用于原料烘干外，绝大多数企业没有把隧道窑烧制产品的冷却热量（温度高达950～1000℃）充分回收利用，从而造成大量的能源浪费和热源污染。如下图（图表1）所示，在传统隧道下，热烟运行于烘干窑与焙烧窑中。 当产品被送入隧道窑后，需要顶车机和摆渡线将产品在不同的生产窑炉中转换；在此过程中，窑炉门需开合两次（每次约10分钟）。而测量结果显示，窑炉门每开合一次（10分钟），窑内温度下降10°C。这就使得热量不能充分利用，且因为窑炉的开合使部分热能及热烟直接进入大气中，对环境造成一定的热能及烟尘污染。

图表 1 传统隧道窑结构图

四、 隧道窑改造及余热发电项目

在建材行业生产领域，隧道窑余热利用和回收潜力很大，根据国家发展改革委节能中长期专项规划[发改环资 [2004]2505号]精神，在“十一五”期间，隧道窑是建材行业推广的节能的先进技术和设备。本项目的新窑炉集烘干，预热，焙烧及冷却四个热工段于一条隧道窑中，在新的隧道窑项目下（如图标2所示），产品被送入隧道窑后，将在窑内一并完成烘干，预热，焙烧及冷却过程，无多余的窑炉开合步骤。这种直通式窑炉与传统窑炉相比，减少机械使用达50%；最大限度的利用了有限热量，既减少了热量散失环节，又避免了热力及粉尘的直接排放污染。

图表 2 隧道窑改造及余热发电项目

因为产品主要由煤矸石组成，本身具有一定热值，在焙烧段完全释放出所蕴藏的化学热，并以高温烟气的形式被带出。这一特性使煤矸石砖在烘干及预热过程中将利用隧道的高温烟气，100～300℃的低品位的余热和其自身燃烧产生的少部分热量，满足干燥砖坯的热量所需。因为煤矸石砖烧成后的温度较高，在900℃至1000℃之间，需要降温后才能出窑。在冷却段设置余热回收装置后，可将此部分高品位的热量充分回收，利用其热量来进行发电和供热，以达到节能减排，提高企业经济效益的目的。

五、 新型直通式隧道窑环保数据

1、隧道窑自身节能效果：

隧道窑改造后，年产量可达1.6亿标块。燃料消耗值与原轮窑相比，万砖燃耗要减少 400kg标准煤，

每年可节约标煤 400kg/10000 ×1.6 亿  = 6400 吨。

2、干燥、焙烧一体化设计节能效果：

按每年生产330天计算，因采用干燥焙烧一体化的先进窑体结构,

本项目每小时可节省用电：180 kw

全年节电可达 142.56万 kw

按0.327kg标煤/ kw.h 考虑，可折标煤 466 吨

从干燥段砖预热段可减少窑外装着散热：30kcal / kg,

减少窑门开启散热：10kcal / kg

减少表面散热：20kcal / kg

合计减少散热：60kcal / kg

按平均每块标砖重2.65kg 考虑，每年可节能：60 × 2.65 × 160000000 = 2.54 ×1010 Kcal / kg，折标煤：3634 吨。

两项合计，节标煤 4100 吨。

3、余热发电节能效果：

窑炉建成后每小时可产蒸汽 6 吨，可发电 1000 kwh，年发电量可达 7128000 kwh， 按0.327kg标煤/ kw.h 考虑，可折标煤 2331 吨。

以上三项合计，每年可节约标煤 6400 + 4100 + 2331 = 12831 吨

六、项目特点及意义

本项目结构简单，布置紧凑，不占用多余场地，不改变工艺流程。不到2年时间即可收回投资。余热回收获得的电能完全可以满足所有动力设备自身用电的需求，余热也可用来采暖、洗浴等生活用热。本项目建成后，每年可利用煤矸石 32万吨，有利于消除本市煤矸石污染，变废为宝，实现资源综合利用并节约大量土地资源；并可解决200人就业问题，促进社会安定团结，使本项目既具有经济价值又有社会效益。相信在本项目成功推广后,我们淄博的蓝天碧水将会更加美丽。

七、主要起草人信息

工程案例主管人：高庆祥

主管人身份证号：370303195602253618

工作职位：      总经理

联系电话：      13906435750

邮政编码：      255000

山东金岭矿业股份有限公司

清洁生产审核

一、企业简介

山东金岭矿业股份有限公司隶属于山东钢铁集团有限公司，是由公司控股股东山东金岭铁矿通过“重组+股改+定向增发”的三合一方案，创造性的将原经营困难、面临退市风险的陶瓷造纸业变为行业地位突出、矿藏丰富、具有良好盈利能力的国内第一家铁矿石资源类上市公司，是山东省重要的铁矿石原料基地和地下矿山采掘机械制造基地，在山东省钢铁行业中占有十分重要的地位。

公司现有在册职工3900余人，公司下属三个地下矿、一个选矿厂、一个机械厂、一个运输处和四个辅助生产单位，主导产品为:铁精粉矿、铜精粉矿、钴精粉矿。2009年完成矿石205万吨，生产铁精矿126万吨，铜精粉1530吨，铁精矿品位达到66%以上，铜精粉品位分别达到20%以上，实现工业总产值102360万元。

公司是山东省唯一一家拥有“省级采选工程机械企业技术研发中心”，中国设备维修企业通用类（Ⅰ类）一级企业资质的企业。主导产品“铁鹰”牌铁精粉，被授予国家质量金奖。“铁鹰”牌（铁、铜、钴）精矿粉被评为山东省名牌产品；自主研发的井下电动铲运机系列产品被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局确定为“山东省名牌产品”，畅销山东省钢铁企业，并远销江苏、浙江、河南、河北等地；

2006年被中国产品质量协会评估认定为“质量信誉AAA等级”企业、被国土资源部评为“先进矿山企业”。2007年被授予“中华质量信誉鼎”，被山东省建设厅评为“百家节水型企业”。2008年被中华总工会授予“全国五一劳动奖状”。先后获得全国、全省“安康杯”竞赛优胜企业。连续多年被淄博市委评为“年度工业明星企业”和“花园式单位”、“文明单位”等荣誉称号。

二、节能技术改造的内容

在公司被淄博市经贸委列为2009年清洁生产重点培育企业后，公司领导对开展清洁生产审核工作非常重视，专门成立了清洁生产审核领导小组和工作小组，在整个公司范围内开展了清洁生产审核工作。通过开展清洁生产审核工作，我们掌握了公司的污染现状、产污重点以及资源能源消耗情况，找出了公司存在的问题及清洁生产的机会，并通过清洁生产方案征集、方案实施等工作，对公司存在的问题进行了整改，达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的。

1、技术原理

清洁生产审核的对象是企业，其目的有两个：一是判定企业中不符合清洁生产的地方和做法；二是提出方案解决这些问题，从而实现清洁生产。通过清洁生产审核，对企业生产全过程的重点环节、工序产生的污染进行定量测量，找出高物耗、高能耗、高污染的原因，然后有的放矢提出对策，制定方案，减少和防止污染物的产生。

2、关键技术

我们公司自2009年4月至11月开展了第一轮清洁生产审核工作，在审核过程中严格按照审核程序进行了审核，本轮审核共实施无低费方案44项，中高费方案11项，在这些实施的清洁生产方案中，有以下几项技术在公司生产工艺流程的改善、节能降耗、减少污染物的排放等方面起到了至关重要的作用。

（1）振动筛改造

公司选矿工序中的预先筛分与检查筛分均属于单系统作业。随着矿石产量的增大及矿石含水、含泥量的增多，原YA1530型圆振动筛作用发挥不充分，制约了碎矿生产的产量。通过将YA1530振动筛改为YA1842振动筛，筛分面积可比原来增大68%，间接使细碎系统生产能力提高15%左右，将粉矿粒度控制在0-14mm，大幅度提高了生产效率，年可节电20万kWh。

（2）湿式预选的应用

在粉矿进入球磨机前，采用湿式预选技术将大于2mm粒级细石抛出，粉矿经磁选选机预选，精矿直接进入球磨机，提高了选矿生产能力，优化了磨选作业条件。改造后，粉矿品位44.73%，分级溢流品位47.90%，提高3.17%；预选抛废品位5.57%，略低于湿选尾矿品位。由于抛掉了难磨的废石，使球磨分级系统处理能力提高20%左右。每年可多抛废石8.8万吨，可预先分离出11.5万吨合格粒级不必入磨，减少磨选费用同时节约湿选尾矿处理费用，年直接经济效益165万元

（3）球磨机轴瓦改造

公司选矿厂球磨机的进出料端轴瓦原先采用滑动轴承，耗电量多，轴瓦易烧毁，导致维修周期短，维修量大，影响球磨机的生产效率。将球磨机主轴瓦滑动轴承改造为滚动轴承，可避免轴瓦烧毁事故的发生，可大幅度降低球磨机的运行成本，减少维修费用，球磨机生产效率提高10%左右。

（4）更换改造真空泵

对公司选矿工序中的真空脱水系统进行改造，将SK-85真空泵更换为SK-120型带式传动真空泵，提高了真空脱水系统的工作效率。SK-120型带式传动真空泵设计技术成熟，能够提高真空度，增加抽气量，改造后，真空度由原来的0.06MPa提高到0.07Mpa左右，铁精水份由现在的9.8%降低到9.5%左右，每年减少路耗225万元，年节水1.44万m3，年节水费0.864万元；节约检修费用至少3万元，年综合经济效益230万元。

（5）混合浮选三、四系列扩容改造

对公司选矿工序中的混合浮选第三、四系列进行扩容改造，将LCH—X5m3浮选机改为XCFⅡ/KYFⅡ—8联合作业浮选机组，浮选槽总容积增大了40%，浮选时间延长77%以上，钴精矿含铜降低0.07个百分点，每年可多回收铜金属10吨，增加经济效益60万元。磁选系统通过开两列磁选降低矿浆流速，每年可多回收品位为32%的磁铁矿连生体7200吨，铁精矿品位仅降低0.23个百分点，经济效益总计400多万元。

（6）采用尾矿浆直接胶充技术，节约成本

将选矿厂二级浓缩后的尾矿浆直接加胶固材料进行配比混合制成胶充料，经胶充站以泵送方式送入井下空区进行充填，节约了尾矿压滤、混合制浆过程中的电能50多万kWh，年节约电费30多万元，同时节省了尾矿储存、晾晒、运输等过程消耗的人力、物力，节约了成本。

（7）对井下大巷127V照明系统进行改造

对公司属三个地下矿井下大巷127V照明系统进行改造，用18W节能灯代替60W普通灯泡,在提高照明效果同时，每只节能灯每天大约可节约一度电，三个地下矿大约需要安装12000只左右，年节电可达380万KWH，可节约电费220多万元。

3、工艺流程

因本轮清洁生产审核的审核重点确定为公司选矿厂，实施的方案主要是针对公司选矿工艺，先将公司选矿工艺流程及进行的主要技术改造作图如下：

四、主要技术指标

进行清洁生产前后公司选矿工序主要节能考核指标对比情况

| 项目 | 单位 | 审核前 消耗指标 | 本轮审核结束目标指标 | 审核后消耗指标 | 审核前后差值 | 审核前后变化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电单耗 | kwh/t | 24.35 | 24 | 23.20 | 1.15 | 削减4.73 |
| 水单耗 | m3/t | 1.04 | 1.0 | 0.98 | 0.06 | 削减5.77 |
| 水重复利用率 | （%） | 91.2 | 92 | 92.75 | 1.55 | 提高1.70 |

通过上表可以看出，通过本轮清洁生产审核工作，通过对征集的清洁生产方案的实施，公司选矿工序的主要能耗指标均有了不同程度的优化和改进。

五、适用范围

清洁生产审核工作的对象就是企业，通过本轮清洁生产审核， 我们切实体会到了进行清洁生产审核给公司带来的效益和好处，我们认为实施清洁生产的益处主要有以下几个方面：
    1、在资源能源方面：通过开展清洁生产审核可减少原材料的消耗，减少原材料操作和储存过程中的损失，降低单位产品能耗、水耗，从而使综合能耗降低。

2、工艺和设备方面：通过开展清洁生产审核可优化企业工艺流程，提高设备效率和综合利用率，提升企业的设备管理水平。

3、废弃物排放管理方面：通过开展清洁生产审核可使废物数量减少、使处理废物的能耗减少，使放置废物的场地减小，同时可提高废物的回收利用率。

4、经济效益方面：通过开展清洁生产审核工作可降低企业生产成本，提高产品质量，提高经济效益。同时，清洁生产还可以提升企业形象，提高公众对企业产品的认知程度。

鉴于开展清洁生产审核工作有以上好处，因此清洁生产审核工作适合在所有企业范围内开展。而我们公司通过本轮清洁生产审核所应用的技术则广泛适用于铁矿采选行业。

六、工程取得的经济效益和节能效果

本次清洁生产审核共实施了44个无/低费方案，11个中/高费方案，总投资1095.1万元，共产生经济效益 8274.01万元，同时实现修旧利废费用60余万元。

在节能降耗方面，公司选矿工序电单耗由审核前的24.35kwh/t下降到审核后的23.20kwh/t，水单耗由审核前的1.04m3/t 下降到审核后0.98m3/t，节约用电 600多万 kWh/a，减少碳粉尘1632 t/a，减少CO2排放5982t/a，减少SO2排放180t/a。水重复利用率由审核前的91.2%提高到审核后的92.75%。

七、推广前景

为了推动清洁生产审核工作的开展，我国专门制定了《中华人民共和国清洁生产促进法》，各省、市也制定了《加快推进清洁生产工作的意见》，使清洁生产审核工作的开展有了法律保障，相信随着资源能源的日益短缺，环保力度的不断加大，清洁生产审核工作将会成为实现可持续发展的关键因素，成为控制环境污染的有效手段，因此将会有更多的企业会自愿进行清洁生产审核，并从中获得利益。

八、主要起草人信息

边洪光，男，1982年生，2006年毕业于山东建筑大学热能与动力工程专业。现为山东金岭矿业股份有限公司节能办主任，助理工程师，主要负责公司的节能管理工作。

王  慧，女，1968年生，毕业于山东公安专科学校，现为山东金岭矿业股份有限公司工程师，主要负责公司的节能管理和统计工作

山东丽村热电有限公司

余热利用节能技术改造工程

一、节能技术改造工程名称

热电联产企业中的余热利用技术

二、企业简介

山东丽村热电有限公司位于淄博市高青县青苑路99号，占地180余亩，是县城城区内规划的唯一一家热电联产企业，主要承担冬季城区居民采暖及青苑纸业、兰骏集团、钜创纺织等工业企业的生产用汽任务。公司成立于2002年，坚持把创新作为企业发展的永恒主题，牢固确立员工成长为第一业绩观，锤炼人才的全面发展，秉承“激发潜能，价值无限”战略观，致力于“打造一流团队，创一流热电”。在人才成长上以“厚德立身，敬业成才”为人才观，想方设法为员工搭建各种锻炼平台，充分发掘员工个人潜力，造就了一支年轻化、知识化、富有创新精神、管理经验的管理梯队和爱岗敬业、乐于奉献，富有朝气活力，业务精良，作风过硬的员工队伍；在热电发展上，不盲目求大，在做精做强上狠下功夫，充分依赖本企业人才优势，在做好主业的基础上，广泛开展技术培训和对外技术服务工作，自2002年至今，员工在优秀的人文管理环境成长、成才中当起了老师，先后为40多家热电企业培训员工2000余人次，接待国内外参观考察来宾500余人次，实现经济效益、社会效益、品牌效益的多丰收。

2009年底公司资产总计2.1亿元，总装机容量为3.6万千瓦，拥有员工240余人。现址规划六炉四机，已完成四炉三机的建设，主要设备选型如下：济南锅炉集团生产的YG-75/5.29-M12型循环流化床锅炉4台，青岛捷能汽轮机股份有限公司生产的C12-4.90/0.981型汽轮机3台配套济南发电设备公司生产的QF(W)-15-2型发电机3台，达到年发电3亿千瓦时、供热300万吉焦的生产能力。2009年公司实现生产销售收入1.58亿元，实现利税1200万元。

三、节能技术改造内容

公司自成立之初，就十分注重可持续发展战略。 “十一五”期间，公司在设备运行连续稳定、人员技术操作相对成熟的前提下，充分激发员工潜能在节能创新上实现大的突破,进行了一系列的节能创新与技术改造工作，并取得了良好的经济效益。现就公司实施的两项余热利用节能项目进行说明。

1、乏汽余热加热反渗透入水装置：

（1）技术背景：在运行中发现汽轮机凝汽器的乏汽余热没有得到很好的利用而白白的排放掉，同时，水处理系统中的反渗透用水需要一定的热水，该热水又需要另外的配套专门的加热设备来加热。如何将自身的余热充分利用这一实际问题引发了公司技术人员的思考。

（2）主要原理及关键技术内容：通过深入的考察论证后，公司决定对1#机凝汽器进行改造。经过改造后的凝汽器管束根据我公司生产实际需要被分为两组：一组连通凉水塔，另一组出水口连接反渗透水处理系统的入水口，进水口连接原水管，我公司设计中加热原水流量最大可达300米3/小时。这样，既利用乏汽余热，提高热效率，减少能耗，又能保证汽轮机的冷凝运行工况。该项技术荣获国家实用新型专利证书，专利号：ZL 2004 2 0151039.5。

（3）主要工艺：反渗透水系统入水连接发电厂汽轮机凝汽器出水，汽轮机凝汽器进水连接原水管，汽轮机凝汽器内进水口和出水口间连接列管，另一组列管通过进水口与出水口连接凉水塔，原水管上设有动力水泵。原水被汽轮机凝汽器中带有余热的排汽乏汽加热后，再供给到反渗透水处理系统的入水口。

2、低真空循环水供暖：

（1）项目背景：由于电煤价格高涨不下，加剧了生产成本的提高，且目前高青县中心城区集中供热面积已达到150万㎡，为缓解高青县中心城区供热紧张局面，公司提出了对3#机进行改造，采用低真空循环水供暖、加大供热面积的构想。

（2）技术基本原理：对抽凝式汽轮发电机组实施低真空运行，即适当提高汽轮机的排汽压力，降低凝汽器的真空，增加排汽温度，提高循环水供水温度，利用循环水直接供热。

（3）关键技术内容：利用冷却水通过冷却塔流排散到大气中去的热量，将这部分余热利用起来，既采用循环水供暖，适当降低凝汽真空度，提高循环水出水温度，满足采暖需要，将乏汽凝结损失的“余热”投入城区集中供热，能大大提高热电机组的热能利用率，通过调整平衡和冷凝器，使其承受较大的水压力，并将凝汽器改为四流程运行，装置变形膨胀器和安全线，水室按0.6MPa水压进行设计改造，在采暖期供热不影响机组的出力，在采暖初期和末期热负荷低时，可分流一部分循环水进冷却塔，相当于冷凝运行，解除“以热定电”的困扰，非采暖期切换到原冷凝方式运行，为确保供热设备用热源，在厂区循环泵站用已接汽加热循环水作备用系统和调峰加热用。原小流量的油冷、空冷用冷却循环水仍用原循环水系统，加装专用的小水泵。

（4）系统工艺流程：

在正常运行情况下，来自凝汽器的循环冷却水（60℃）经过站内过滤器过滤后，由循环水泵输送到热用户，热交换后的水（50℃）再回到凝汽器进行重新加热，完成一个供热循环。

四、余热利用主要技术指标

1、乏汽余热加热反渗透入水装置：利用该装置，在冬季采暖期能将反渗透入水温度提高25℃左右。

2、低真空循环水供暖：循环水供暖温度达到70℃左右。

五、适用范围

1、乏汽余热加热反渗透入水装置：反渗透入水水温较低，需要加热提高入水温度满足设备运行要求的电厂。

2、低真空循环水供暖：北方集中供暖地区。

六、工程取得的经济效益和节能效果

以我公司2009年运行数据计算：

1、乏汽余热加热反渗透入水装置：2009年度加热反渗透入水水量为120万吨，利用凝汽器排汽余热热量为188400吉焦，折合标煤（折标煤系数:0.03412）6428.208吨。

2、低真空循环水供暖：2009年度低真空循环水供热量为182102吉焦，折合标煤为6213.32吨。

以上余热利用项目可节标煤量总计为1.26万吨，按2009年我公司进煤价格0.14元/大卡计算，可节省资金约1200万元左右，经济效益显著。另外，由于减少了燃煤量，大气污染物如二氧化硫、二氧化碳等的排放量也相应减少，达到了一定的环保效益和社会效益。

七、推广前景

中科院一项调查显示，我国是全世界自然资源浪费最严重的国家之一，在59个接受调查的国家中排名第56位。另据统计，我国的能源使用效率仅为美国的26.9%，日本的11.5%。可见，能源使用状况不容乐观，因此，推进节能减排，可谓迫在眉睫。

我国有超过5亿千瓦的电机，他们每年要消耗800亿～1000亿千瓦时的能量，占工业能源消耗量的75％，总能源消耗量的60％。“十一五”规划中，我国政府将能源效率列为重中之重。而在未来15年内，我国更致力于把中国从目前的低效能源使用者变成高效能源使用者。但改善能源消耗现状，需要我各个行业共同不懈的努力。

我公司实施的余热利用技术，属于节能减排方面的技术改造，既节能又环保，也符合能源的梯级利用原则。通过大量的余热回收，充分利用了热电厂的低质量的热量，能大幅度减少电厂的冷源热损失，节能效果显著，企业经济效益和社会效益都有很大提高。我国节能减排政策包括对节能减排先进企业的鼓励措施，从而使那些较早采取节能减排措施的企业，不仅可以获得成本领先优势，同时还可使这些企业的规模优势和技术优势得到进一步充分发挥，从而为企业赢得更好的长期经济效益。因此，节能减排是增强企业竞争力的有效途径，是实现经济持续发展的的必然选择。

我公司的两项余热利用技术在设备投资、施工工期方面相对较容易接受，在当前能源短缺匮乏的大环境下，以及对节能减排方面的政策支持，对上述节能技术进行全面的社会推广是极有必要性和战略性意义的。

八、主要起草人信息

| 姓名 | 身份证号 | 工作职位 | 联系电话 | 邮政编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张玉波 | 37032219760702021X | 副总经理 总工程师 | 0533-6959232 | 256300 |

山东省药用玻璃股份有限公司

药用玻璃窑炉节能技术改造工程案例

一、节能技术改造工程名称

药用玻璃窑炉节能技术改造项目

二、企业简介

山东省药用玻璃股份有限公司位于沂源县城，创立于1970年，以医药、食品、日用品行业为服务对象，生产各种药用、食品、日用品包装材料。2002年1月24日经中国证监会核准发行3200万股A股，并于2002年6月3日挂牌交易，成为中国药用包装行业首家上市公司。

经过近40年的奋力拼搏，使山东药玻一步步成长为闻名世界的药用包装行业的龙头企业，产品市场覆盖32个省、市、自治区，并远销欧、美、俄、日、韩、东南亚等60多个国家和地区，每年为制药、食品、化妆工业提供百亿支各种规格的包装产品，这些产品中有模制抗生素瓶系列产品、管制瓶系列产品、棕色瓶系列产品、中性硼硅玻璃系列产品、输液瓶系列产品、日化瓶系列产品、食品瓶系列产品、丁基橡胶塞系列产品、预灌封注射器系列产品、铝塑盖系列产品、塑料瓶系列产品等，适用于制药工业粉针、水针、输液、口服液、冻干、生物制剂、片剂等不同药品制剂及食品、化妆品的包装需要，并有各种材质、瓶型及规格可供选择。其中公司的主导产品模制抗生素瓶年产量达90多亿支，药用丁基橡胶塞年产量48亿支，销往国内外各制药企业，与上药集团、广药集团、哈药集团、华北制药集团、东瑞制药、辉瑞制药、中美上海施贵宝等1200多家中外制药厂家建立了长期稳定的供货关系。目前，山东药玻公司已成为中国最大的医药玻璃专业制造商，生产规模位居亚洲前列。

此外，山东药玻不断加大投入，采用最新科技，提高节能技术改造力度、水平以及制造系列的自动化程度，完善生产工艺和质量控制手段，开发新的技能技术、装备。在以窑炉节能技术改造为主线的前提下引进了美国艾姆哈特行列式制瓶机生产线，实现了产品的自动检验和自动包装，提高了玻璃制品的成品率，降低了产品的能耗成本。强大的技术开发能力，不断满足用户的新需求成为可能。公司已现有科技成果172项，专利技术61项，自主研制开发的高白料、轻量薄壁模制药用玻璃瓶获国家级新产品证书，中性硼硅玻璃产品填补了国内空白。

积40年从事药用玻璃制造的丰富经验和雄厚实力，山东药玻建立了完善的质量保证体系，对玻璃制造的每一个环节进行了严格的控制，在同行业中率先通过质量体系认证、环境体系认证和安全体系认证，并始终持续的改进保证体系，提升产品的品质，从而取得了和医药工业良好的配合，赢得了医药界人士的认可和赞赏。

因山东药玻创造了优良的业绩，赢得了许多荣誉，先后被评为轻工行业排头兵企业，中国优秀包装企业，中国重点高新技术企业，医药工业五十强等，并被法国科技质量监督评价委员会授予“向欧盟市场推荐产品”和“高质量科技产品”证书。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

1.1通过小窑炉合并改建大窑炉后可降低单位玻璃液表面热损失；

1.2通过采用三通道蓄热室，提高对窑炉废气预热的利用率；

1.3马蹄焰池窑存在周期性换向的特点，换向时煤气烟道中未参与燃烧的煤气只能通过环保治理后外排，不仅浪费了能源而且给环保治理带来了一定的难度，通过采用煤气回收技术，换向时煤气烟道中未燃烧的煤气可充分回收利用，不仅提高了煤气的利用率，而且降低了环保治理负担；

1.4优化小炉结构，使火焰喷出的角度和覆盖面积更加合理，提高了窑炉的熔化速度和熔化质量。

2、关键技术

2.1小炉的喷出角度和火焰覆盖面积，对窑炉的熔化能耗起到关键的作用；

2.2强化窑炉保温降低窑炉表面散热，必须要优化保温部位耐火材料材质和提高砌筑质量；

2.3煤气回收系统必须设计科学、合理，防止安全事故的发生；

2.4采用三通道蓄热室后，空气一室温度较高，在选材时必须要合理；

2.5采用分配料到结构必须根据设计出料量合理设计供料到的长度和横截面积。

3、工艺流程

四、主要技术指标

1、万元产值能耗：1.06吨标准煤/万元。

2、吨药用玻璃瓶耗标准煤：266kg标准煤/吨药用玻璃制品。

五、适用范围

1、燃煤气马蹄焰池窑，可采用煤气回收技术，提高煤气的利用率，并可解决换向期间环保治理难度大的问题；

2、非全氧燃烧窑炉，可适当考虑采用三通道蓄热室提高余热的利用率；

3、多台小窑炉运行的公司可采用大窑炉一窑多线改造，降低能耗成本。

六、工程取得的经济效益和节能效果

1、改造前后能耗对比分析

| 名 称 | 改造后 | 改造前 | 改造后比改造前 | 限额（或先进值） | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水（吨） | 152064 | 66528 | +85536 |  |  |
| 电(万度) | 7543 | 7011 | +532 |  |  |
| 煤（万吨） | 44750 | 62650 | -17900 |  |  |
| 余热产蒸汽折标煤 | 4419.4 | 0 | +4419.4 |  |  |
| 综合能耗 | 45160.4 | 65171.8 | -20011.4 |  |  |
| 综合能耗kgce/吨成品 | 0.266 | 0.405 | -0.139 | ≤0.55（省限额） | -0.284 |
| 窑炉吨玻璃液耗能（tce/t液） | 0.25 | 0.35 | -0.1 | 0.35（国内先进） | -0.1 |

2、节能效果分析

本项目改造前后生产能力的生产力均为179000吨玻璃液，改造后的产品成品率提高5%，为170050吨玻璃制品。

通过以上分析可知改造后：

吨成品耗标煤量为：0.266吨标煤/吨产品，低于山东省日用玻璃综合能耗限额中的0.500吨标煤/吨产品（2012年限额），符合行业要求；

综合以上分析，改造后较改造前的综合节能量为：

ΔE= 65171.8-45160.4=20011.4吨标煤/年。节能效果是显著的

3、经济效益核算

根据我公司的能耗结构测算，吨标准煤的价格为2086.10元，因此该项目年可实现经济效益=20011.4吨标准煤×2086.10元/吨标准煤=4174.578万元。

七、推广前景

目前我市甚至全国小型蓄热室马蹄焰窑炉较多，因此有较好的推广前景。

山东联合化工股份有限公司

循环经济及节能技术工程方案

一、企业简介

山东联合化工股份有限公司，位于风景秀丽的山东省淄博市沂源县境内，始建于1965年，2003年4月由原山东东风化肥厂整体改制而成， 2006年3月企业整体变更为为股份有限公司。经过四十多年的发展，现已成为一个以合成氨生产为龙头，硝酸、工业硝酸铵、纯碱、硝酸盐并重，精细化工产品配套的多产品化工企业，是全国氮肥行业产业结构最合理的企业之一。公司现拥有固定资产4亿多元，职工1269人，各类专业技术人员422人。2009年实现产值67388万元，利税10455万元。

近年来，企业立足自身实际，努力开拓国内外市场，追求卓越自强不息，企业核心竞争力不断提高。1999年企业通过ISO 9000质量体系认证，2003年4月通过2001版ISO9001质量认证，连续多年被评为“省级重合同守信用”企业，东风牌商标被评为山东省著名商标，连续被金融部门评为“AAA”信用企业。2003年，企业改革后，取得了快速发展，六年中，销售收入年均增幅30%以上，利税年均增幅40%以上，连续五年进入淄博市工业百强的优秀企业和明星企业行列。在山东省化肥行业效益排入前十位，先后荣获“中国石油化学工业肥料制造业销售收入百强和综合效益百强”、“全国小氮肥企业效益、产品销售收入50强”、“中国化工500强”“山东省高新技术企业”“省资源综合利用企业”。2008年2月公司股票在深交所挂牌上市。

公司现有主要产品产能：液氨13万吨/年、硝酸38万吨/年、工业硝酸铵20万吨/年、硝盐3万吨/年、纯碱和氯化铵各3万吨/年，三聚氰胺3.6万吨/年，甲醇2.5万吨/年，硫化异丁烯 2000吨/年，十六烷值改进剂1000吨/年。其中硝酸产品产能居全国同行业第三名，硝酸铵装置山东省仅此一家，硫化异丁烯全国市场占有率约70% ，十六烷值改进剂全国独有。各类产品满负荷生产，市场遍及全国各地，三聚氰胺及硝酸盐出口至东南亚、欧美等国家，产品产销两旺，市场销售与产量持平。

近几年来，公司始终坚持“科技兴企”发展战略，立足技术创新，认真贯彻落实科学发展观，高度关注资源综合利用、节能降耗和环境保护工作，走可持续发展的道路，坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，以提高资源利用为中心，从产品结构调整，废气利用、废水回用、废渣回收、热电联产等方面着手发展循环经济，加快产品结构调整，形成了独具特色的循环经济模式，是山东省发展循环经济示范企业，取得了多项省级科技成果和六十多项专利，奠定了在同行业中的技术优势地位，2009年被国家认定为“高新技术企业”，被山东省经信委认定为“省级企业技术中心”，被淄博市经贸委评为“2008年度节能降耗突出贡献企业”。

二、企业循环经济开展情况

（一）循环经济工作基础

1、循环经济保障措施

1.1、建立完善的组织管理体系

公司建立节能降耗实施循环经济领导小组，由董事长任组长，分管副总任副组长，下设循环经济办公室，由办公室全权负责节能降耗循环经济实施情况，各部门负责人为小组成员。制定和完善发展循环经济、节能降耗的各项规章制度。

1.2、公司采取的制度及配套政策

从公司实际出发，树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观，从战略和全局高度充分认识能源对经济和社会发展的支撑作用和约束作用，节能对缓解能源约束矛盾、保障国家能源安全、提高经济增长质量和效益、保护环境的重要意义，把发展循环经济、节能降耗作为公司能源发展战略和实施可持续发展战略的重要组成部分，无论生产建设还是生活消费，都要把节能放在更加突出位置，长期坚持和实施节能优先的方针，推动全方位节能。从2006年开始，凡是新建、扩建和技术改造项目，都要按照有关规定编制节能评估报告和环境影响评价，经上级节能、环保主管部门评估批准后，才能开工建设。同时所上循环经济项目要选用先进的节能环保生产工艺和高效低耗设备，确保使新上项目的能耗达到同行业先进水平，从源头上控制能耗和新污染源的产生

2、加强循环经济理念培训

2.1、公司组织员工学习了《中华人民共和国节约能源法》、《清洁生产促进法》及省政府《关于全面推行清洁生产的意见》等法律法规文件，结合公司实际建立健全了节能降耗、资源综合利用发展循环经济的各项规章制度。包括《发展循环经济、节能节能降耗管理目标规划》《节 能 管 理 制 度》《能耗定额管理制度》《能耗设备管理制度》《能 源 计 量 管 理 度》《能源统计管理制度》《能源计量考核制度》等一系列制度，明确各部门在节能降耗、资源综合利用发展循环经济中的职责、权限，公司制定了考核细则，并按照要求定期进行考核，把节能降耗作为主要考核指标，节奖超罚。极大调动了全体员工的节能降耗意识，使节能降耗工作不断进步和发展。

2.2、公司深入学习《循环经济促进法》，针对不同对象，聘请专家开展多层次循环经济培训，组织各部门、各车间及生产骨干参加培训班，并进行考核，通过各种形式在公司广泛宣传，通过培训和宣传，使公司员工对循环经济的基础知识、循环经济立法情况以及如何编制公司循环经济推进计划与试点工作方案有了更深的认识。

3. 率先建立实施资源节约指标体系及考核奖惩办法，加大考核力度。

年初制定产品的单位能源消耗指标，并与生产单位工资总额挂钩，对未完成能源消耗指标的，将直接从工资总额中扣除，从而督促各生产单位通过采用新技术、新工艺来降低单位产品能耗。通过对项目主要负责人进行经济奖励和精神鼓励的方式，来调动企业全体人员参与节能降耗工作的积极性，从而确保节能降耗工作的可持续性。

（二）循环经济主要工作成绩

联合化工的主导产品是合成氨、硝酸、硝酸铵、甲醇等，品种多元。上道工序的产品是下道工序的原料，构建成良性的产业循环链。如：以合成氨为原料，加工生产出稀硝酸、纯碱；稀硝酸中间品深加工为浓硝酸、硝酸铵、硝基复合肥等硝酸系列产品；硝酸、纯碱中间品又可加工为硝酸钠和亚硝酸钠；浓硝酸再加工成硝酸异辛酯；合成氨脱硫工段产生的硫磺还可生产硫化异丁烯；三聚氰胺生产过程中产生的废氨气与合成氨生产中产生的二氧化碳又生成碳酸氢铵、硝基复合肥等。通过各项发展循环经济节能降耗工程的实施，继续拉长企业产业链，通过循环经济产业链生产模式，降低了对环境的污染，提高了企业经济运行质量，提高综合利用水平和企业技术创新能力，大大降低了单个产品成本，使联合化工在全国许多同类型生产企业中占据了优势地位，取得更加显著的经济效益和社会效益。

1、新上技改项目更加注重资源综合利用

综合利用废渣、废液改造联碱生产资源综合利用工程，采用先进技术对硫化异丁烯装置和联碱装置的废渣、废液进行能源综合利用技术改造，通过对硫化异丁烯系统中的废水、废渣调节PH值、分离、回收、结晶通过分离机分离得氯化钠晶体。此项目综合利用了硫化异丁烯系统的废水、废渣和脱碳工序的富液，该项目可回收利用废水1.53吨/年，回收利用废渣2.45万吨/年，回收二氧化碳1.04万吨/年。项目实施后将会节约能源，有效减少环境污染。

目前公司已完工的“3万t/a三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程”，可充分利用公司现有13万t/a合成氨所产生的CO2气体约22000Nm3/h。采用当今世界最先进的清大三安科技公司改良低压法（节能节资型气相淬冷法）工艺，生产3万t/a三聚氰胺，联产规模为13万t/a的尿素装置。该项目充分利用合成氨放空的CO2气体用来生产液体尿素，液体尿素全部用来生产三聚氰胺，三聚氰胺尾气进行氨炭分离后进入尿素生产系统，实现资源循环利用，并将合成氨放出的气体CO2得到有效地利用，年节约标煤4.56万吨，年减排CO2气体10万吨。

实施了硝铵溶液造粒技术改造，该项目经鉴定处于国内领先水平。该项目生产过程中的硝铵或肥料无需熔融，溶液浓度达到98.5%、温度达到158～168℃，即可直接高塔造粒，不需要加热或干燥，节约能量；装置中设置蒸汽冷凝液膨胀槽，将1.3Mpa蒸汽冷凝液进行二次膨胀，产生低压蒸汽，供氨预热器使用 ，节省了外供蒸汽。而且采用了水闭路循环，无废水外排。与原工艺技术相比，节约了电能及水能，节约标煤2460吨。

10万吨/年浓硝酸技术改造项目，该项目达到国内领先水平。采用国内外最先进的“双加压”法工艺和国产“四合一机组”设备。年可充分利用余热产生的3.82MPa蒸汽。采用汽轮机驱动压缩机，可大大降低电耗。由过去的每吨硝酸耗电350度，降为50度，每吨可节电300度，每年可节电3000万度，折标准煤12120吨，节能效果十分明显。另外采用先进工艺后，除自身用热，还可供汽，可节约标准煤2.3万吨。

2010年公司拟将三胺尾气工艺进行改造，不再进行氨炭分离，直接吸收后生产硝基复合肥，节约氨炭分离的能耗，并直接利用废液资源，年节能2万吨标煤，将进一步把企业发展循环经济，实现清洁环保生产工作再推上一个新台阶，体现了企业依据节能减排促企业健康发展的战略思路。

2、开展清洁生产审核。

清洁生产是一种全新的发展战略，是在整个产品生产的生命周期的各个环节，采取预防措施，将生产技术、生产过程、经营管理的各要素有机结合，并优化运行方式，从而实现最少的资源能源消耗、最小的环境影响，最佳的管理模式及最优的经济增长水平。通过清洁生产审核，从源头上降低能源、资源消耗，控制污染源的产生，分析查找存在的突出问题和漏洞，有得放失的加以整改和解决，实现生产经营全过程的能源消耗管理和污染控制，挖掘节能降耗的一切内在潜力，在三年内，公司所有生产单位全部自愿通过清洁生产审核，真正实现“减量化，再利用，资源化”的目标，将企业节能降耗工作提高到一个新水平

3、资源综合利用项目

公司高度重视资源综合利用和环境保护，确定了节约资源、清洁生产的生产经营方针，把节约资源和环境保护作为企业发展的“命门”，在三废治理、资源综合利用、清洁生等方面作了大量工作，取得了卓越成效。

3.1、废气综合利用方面：

①合成氨吹风气的综合利用

合成氨生产主要原料为：白煤、空气、蒸汽。在制取合成氨需要的半水煤气过程中产生大量的废气，称为吹风气。过去这部分吹风气全部排放大气中，吹风气中含CO、CO2、N2、CH4、H2等气体，不仅造成了环境污染，而且造成了热量的损失。因吹风气温度为260℃左右，部分可燃性气体CO、CH4、H2被排掉，这样大量的热量被损失，造成浪费。公司充分利用先进技术和先进设备新上吹风气回收装置一套，将这部分气体全部回收利用，利用余热年产蒸汽18.2万吨，增加经济效益1456万元。

②硝酸尾气回收利用

公司主导产品是硝酸，在硝酸生产过程中产生的氧化氮废气排放，既浪费了物料又对环境空气造成了影响。为解决这一问题，在硝酸吸收塔之后增加了碱吸收装置，利用自有产品纯碱（碳酸钠）吸收尾气中氧化氮，降低氧化氮排放量，同时生产硝酸钠和亚硝酸钠产品，增加硝酸钠，亚硝酸钠6万吨，实现经济效益1200万元。

③甲烷气提氢增加合成氨产量

合成氨在生产过程中产生部分甲烷气，甲烷气是在合成氨最后一道工序排出，甲烷气中约含有：CH416％、H265％、N217％、NH32％，如果将甲烷混合气全部去吹风气燃烧炉燃烧产生蒸汽，势必造成很大的浪费，采用先进的膜分离技术，将甲烷混合气中有效气体氢气进行回收，通过膜分离提氢装置将有用气体氢气回收利用生成氨，剩余的废气送吹风气燃烧炉进行燃烧，产生蒸汽再供合成氨生产用，增产合成氨3800吨，增加经济效益570万元。

④合成氨驰放气的利用

合成氨生产过程中产生的贮槽驰放气含CH415％、NH359％、N217％、H29％，这部分气体如直接送吹风气燃烧炉燃烧，也造成极大的浪费，利用先进设备等压吸收塔内循环吸收技术，新上等压回收塔，将驰放气中的氨全部回收，剩余的气体去吹风气燃烧炉燃烧产生蒸汽，回收的高浓度氨水外售，回收高浓度氨水15000吨，增加经济效益525万元。

⑤煤气中硫化氢的回收利用

合成氨生产中使用的白煤含硫在0.5％左右，在制取半水煤气时易生成硫化氢气体，在合成氨工艺过程中，硫化氢是有害气体，在生产过程中必须将硫化氢气体除去，利用先进的脱硫技术将硫化氢气体脱除，并生产硫磺，用熔硫釜进行加热，使硫泡沫转化为硫磺，年回收硫磺400吨，增加经济效益20万元。

3.2、废水治理方面：

①造气污水及锅炉污水改造

原造气污水闭路循环处理能力较小，水温较高，需大量补充一次水置换原污水进行降温，即造成水耗升高又增大了污水排放量。对造气污水循环进行改造，采用先进的微涡流塔板澄清器技术凉水，冷却降温后，循环使用，使造气污水实现闭路循环，达到零排放。联合化工公司锅炉采用水膜除尘法除去燃烧灰尘，因原除泥为人工除泥，造成沉降不好，水的重复利用率低，公司投资新上沉淀池及机械挖灰装置一套，确保锅炉除尘水的循环使用，减少补水量，杜绝了污水外排造成的污染。

②五套工艺水闭路循环即合成氨闭路循环系统、联碱用水闭路循环系统、硝铵用水闭路循环系统、硝酸一车间和硝酸二车间用水闭路循环系统。各循环系统全部达到闭路循环，大幅度降低了新鲜水用水量，改善了工艺条件，年节约地下水367万吨，节约水费734万元。

③改造联碱车间工艺技术

联碱车间母液膨胀一直是困扰联碱行业的一大难题。公司对联碱车间进行改造：①新上澄清桶一台，并且在联碱循环母液中投放絮凝剂，使联碱车间母液浊度降低，保证了碳化操作中不出现细小晶粒，同时降低了纯碱中的水不溶物含量。②新上滤碱机一台大幅度降低了洗水用量，彻底解决了母液膨胀问题。③新上厢式压滤机一台，用于回收联碱氨Ⅱ泥中的母液。经过以上三个方面的改造，彻底解决了联碱母液膨胀问题，降低了纯碱成本。

④浓硝生产酸水回收改造

在浓硝生产中，普遍存在酸水外排问题，即浪费了资源，又对环境造成污染。公司对浓硝生产酸水进行回收改造，首先实行高低浓度酸水分离，高浓度酸水经提浓至40%后直接作为商品销售，而低浓度酸水回用到稀硝生产系统，作为稀硝生产补水，其余部分作为公司锅炉水处理再生用再生剂，年回收40%硝酸4000吨，增加经济效益320万元。

⑤油品分厂废水处理

硫化异丁烯生产过程中产生的大量废水，这是困扰硫烯行业的一大难题，公司成功研制出硫烯废水治理技术，将硫烯废水经过中和、过滤、蒸发、结晶、分离五个过程后制得硫磺与氯化钠，硫磺经处理后外售，氯化钠又回用到联碱车间生产纯碱，既处理了废水，又得到了产品。

3.3、固废方面

①废渣回收再利用

造气炉渣经人工选拣后，拣出的返焦供造气用，剩余的渣，不含任何污染成分，售制砖厂制砖用，锅炉渣供应水泥厂生产水泥；造气污水系统沉淀下来的粉煤灰，按时清挖，供流化床锅炉用，年回收炉渣4.2万吨，增效211万元。

②将半水煤气中的硫化氢转化为硫磺，生产出的硫磺经加工后用于硫化异丁烯的生产。

3.4、热电联产方面：

充分利用10万吨/年浓硝酸的化学反应热，产生3.82 MPa蒸汽，带动四合一机组，节省用电，将合成反应过程的余热产生3.82Mpa蒸汽背压发电，余气供合成氨造气，三聚氰胺用，从而实现了热电联产，利用余热余压年发电量1393万度，增加经济效益278万元。

企业通过大力实施循环经济和节能技术改造项目，单位产品能耗及万元产值能耗大大降低，各项能耗、环保指标均优于同行业先进水平，近三年来，公司有103项节能专利申请被受理，七项节能成果通过鉴定，通过实施一系列的节能技改措施，联合化工一举成为化工行业发展循环经济和实现清洁生产的典范。公司被行业界称为“循环经济小巨人” 。

为有效落实可续发展观，保证企业循环经济、节能降耗、环境保护等各项工作和事业健康发展，公司将密切关注行业前沿领域的新产品研发情况，根据企业实际适时上马一批高新技术产品，降低企业对资源的依赖；另一方面继续探索行业中以合成氨为龙头的系列产品，继续研发三聚氰胺下游精细化工产品，继续拉长产业链，增加高附加值的精细化工产品，使公司的产业链结构更加合理科学，促进企业的更好更快发展，基本建成资源节约型、环境友好型、循环经济型现代企业。

三、主要起草人信息

技术部节能科长：丁丽娜

联系电话：0533-3261979

淄博宏达焦化有限公司

115t/h干熄焦工程

一、节能技术改造工程名称

淄博宏达焦化有限公司115t/h干熄焦工程

二、企业简介

淄博宏达焦化有限公司隶属于南金兆集团，是南金兆集团与加拿大合作企业，现有职工530人。公司下设备煤车间、炼焦车间、化产车间，固定资产为4.79亿元。公司主要产品为国家二级冶金焦炭、煤焦油、粗苯并外供煤气，已形成年产二级冶金焦88万吨、煤焦油4.65万吨、粗苯1万吨、年外供焦炉煤气1.4亿立方米的生产规模。

淄博宏达焦化有限公司于2005年12月25日，公司取得了危险化学品生产批准证书和安全生产许可证，2006年9月17日，通过了安全、环境、职业健康安全三合一”管理体系认证， 2006年11月22日，经国家发改委公告为第二批焦化行业准入企业，2007年3月9日，通过了山东省危险化学品企业二级安全标准化验收，2007年5月14日，取得了工业产品生产许可证，2007年6月19日，取得了山东省危险化学品登记证书。为淄博宏达焦化有限公司的安全、健康、有序发展打下了良好的基础。

三、节能技术改造内容

1、技术原理

干法熄焦是目前国外较广泛应用的一项节能技术，其英文名称为Coke Dry Quenching,简称CDQ。干熄焦技术是利用冷的惰性气体(燃烧后的废气)，在干熄炉中与赤热红焦换热从而冷却红焦。吸收了红焦热量的惰性气体将热量传给干熄焦锅炉产生蒸汽，被冷却的惰性气体再由循环风机鼓入干熄炉冷却红焦。干熄焦锅炉产生的蒸汽或并入厂内蒸汽管网或送去发电。

2、关键技术

淄博宏达焦化有限公司干熄焦工程采用日本新日铁技术，主要特点为：

(1)干熄炉设计为圆形； 
  (2)装入装置带有料钟； 
  (3)采用旋转密封阀连续排焦； 
  (4)完全燃烧循环气体中的CO； 
  (5)循环风机不调速； 
  (6)采用旋转焦罐接焦。 
    带有料钟的装入装置有利于红焦在干熄炉内的均匀分布，有利于焦炭的均匀冷却，同时也可以降低循环风量，降低循环风机的电耗；排焦装置采用旋转密封阀取代原间歇式的排焦装置，可降低干熄焦系统的高度约4 m，从而降低建设成本，另外还可以真正实现连续排焦。 
    干熄焦采用完全燃烧循环气体中的H2和CO的方法，多余的循环气体可直接排放。
      在循环气体管道进干熄炉之前到环形烟道出口之间有一旁路，主要起降低进入锅炉循环气体温度的作用，防止因循环气体温度过高，对锅炉造成不良影响，但此旁路并不是常开。新日铁认为循环风机不需要调速，只要保证停止供焦时间不超过预存段设计时间，循环风机转速就可不调，因此循环风机风量只设计有翻板来进行粗调。

3、工艺流程

装满红焦的焦罐车由电机车牵引至提升井架底部。提升机将焦罐提升并横移至干熄炉炉顶，通过带料钟的装入装置将焦炭装入干熄炉内。在干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换，焦炭被冷却至平均200℃以下，经排焦装置卸到胶带输送机上，经GX-1或GX-2胶带输送机送往原筛运焦系统。

冷却焦炭的惰性气体由循环风机通过干熄炉底部的供气装置鼓入干熄炉，与红焦炭进行换热。热的惰性气体经一次除尘器除尘后进入余热锅炉换热，温度降至约170℃。惰性气体由锅炉出来，再经二次除尘后由循环风机加压经给水预热器冷却至约≤130℃进入干熄槽循环使用。

除尘器分离出的焦粉，由专门的输送设备将其收集在贮槽内以备外运。

干熄焦的装入、排焦、预存室放散等处的烟尘均进入干熄焦环境除尘系统进行除尘后排放。

干熄焦技术改造工程主要生产装置为：115 t/h干熄焦装置、强制循环次高压余热锅炉、红焦运输系统、干熄焦除尘系统、干熄后的焦炭运输系统以及为上述设施配套的能源动力介质系统、综合管网等，拟建的干熄焦装置，与淄博宏达焦化公司2座2×50孔3.2m焦炉配套。年产焦炭2×47.88万t，小时产焦2×54.65t。配套建设的干熄焦装置规模为：额定处理能力115t/h，实际处理109.3t/h。

四、主要技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装置能力 |  |  |  |
| 1 | 干熄焦装置处理能力 | t/h | 115 | 最大 |
|  |  | t/h | 109.3 | 实际 |
| 二 | 产品产量 |  |  |  |
| 1 | 干熄焦焦炭 | 万t/a | 87.89 | 345天 |
| 2 | 除尘焦粉 | 万t/a | 1.81 | 2% |
| 3 | 发电 | 106kWh | 126.17 |  |
| 三 | 原材料消耗 |  |  |  |
|  | 焦炭烧损 | 万t/a | 0.8145 | 烧损0.9% 345天 |
| 四 | 动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 循环给水量（最大） | m3/h | 5493 | 0.4MPa |
|  | 循环给水量（正常） | m3/h | 5170 | 0.4MPa |
|  | 循环给水量（补水） | m3/h | 130 | 0.4MPa |
| 2 | 生活用水 | m3/h | 1 | 0.3MPa |
| 3 | 消防用水（最大） | m3/h | 131 | >0.1MPa |
| 4 | 除盐水（最大） | m3/h | 76 | 0.3MPa |
|  | 除盐水（正常） | m3/h | 5 | 0.3MPa |
| 5 | 生产排水 | m3/h | 1 | 水封排水 |
| 6 | 生活排水 | m3/h | 1 |  |
| 7 | 电 |  |  |  |
|  | 有功功率 | kW | 3103 |  |
|  | 无功功率 | kVar | 1322 |  |
|  | 视在功率 | kVA | 3372 |  |
|  | 年耗电量 | 106kWh | 18.62 |  |
| 8 | 低压蒸汽 | t/h | 8.8（最大） | 0.4～1.0MPa |
| 9 | 氮气（常用） | m3/h | 173 | 0.35～0.6MPa |
| 10 | 仪表用压缩空气 | m3/min | 6.5 | 0.4～0.6MPa |
| 11 | 普通压缩空气 | m3/min | 13.8 | 0.4～0.6MPa |
| 12 | 焦炉煤气（烘炉用） | m3/h | 150~2000 | 17590KJ/m3 |
| 五 | 定员 |  |  |  |
| 1 | 生产工人 | 人 | 25 |  |
| 六 | 总图运输 |  |  |  |
| 1 | 工程用地面积 | m2 | 5648 |  |
| 2 | 建筑物用地面积 | m2 | 3288 |  |
| 3 | 道路长度 | m | 150 |  |
| 4 | 建筑系数 | % | 58.2 |  |
| 5 | 平整场地 | m2 | 5648 |  |
| 6 | 绿化面积 | m2 | 847.5 |  |
| 7 | 绿化用地率 | % | 15 |  |
| 七 | 投资 |  |  |  |
| 1 | 新增固定资产投资 | 万元 | 19090.38 |  |
| 2 | 流动资金（新增） | 万元 | 564 |  |
| 八 | 财务预测指标 |  |  |  |
| 1 | 销售收入 | 万元/a | 6324 |  |
| 2 | 正常年总成本费用（增量） | 万元/a | 5091 |  |
| 3 | 正常年所得税（增量） | 万元/a | 407 |  |
| 4 | 正常年税后利润（增量） | 万元/a | 826 |  |
| 5 | 增量全部投资内部收益率（税前） | % | 10.14 |  |
| 6 | 增量全部投资内部收益率（税后） | % | 8.15 |  |
| 7 | 增量全部投资回收期（税前） | 年 | 9.77 |  |
| 8 | 增量全部投资回收期（税后） | 年 | 10.71 |  |
| 9 | 增量净现值(i=12%,全部投资税前) | 万元 | -1938 |  |
| 10 | 增量净现值(i=12%,全部投资税后) | 万元 | -3698 |  |
| 11 | 增量资本金利润率 | % | 8.25 |  |
| 12 | 增量总投资收益率 | % | 7.3 |  |

五、适用范围

焦化企业

六、工程取得的经济效益和节能效果

宏达焦化有限公司115t/h干熄焦工程正常年可创增量销售收入6324万元，年增量总成本费用（正常年）5091万元，年增量税后利润826万元，增量全部投资内部收益率（税后）8.15%，增量投资回收期（税后）10.71年（含建设期），增量资本金利润率8.25%，增量总投资收益率7.3%，企业财务效益较好。

通过能耗计算，干熄焦工程完工后，干熄焦装置所消耗的能源折标准煤为18139.58t/a，以蒸汽和焦粉的形式外供能源折标煤75526.45t/a。扣除本身消耗，本工程建成后每年可实现回收能源57386.86t标准煤，按年处理焦炭88.76万t（年工作日8280h）计算，相当于吨焦回收能源为64.65kg。

七、推广前景

能量回收是干熄焦技术的一个主要功能．该技术可回收80％的红焦显热．经统计分析，采用该技术每熄红焦1吨，可回收3．9MPa、450℃的蒸汽0．45吨～0．6吨，比湿法熄焦节水0．5吨．干熄焦的能源．几乎可占钢铁企业可回收的二次能源总量的一半左右．宝钢采用干熄焦技术，可使焦化工序能耗降低68千克标煤／吨．

干熄焦技术不仅节能效果明显，还能改善焦化厂生态环境．采用湿法熄焦，熄焦的蒸汽含有大量酚，化物，硫化物和粉尘，会扩散到大气中．这些污染物占炼焦过程对外排放水污染物的三分之一．采用干法熄焦，基本上解决了这个问题，对环境没有污染．此外，动力部门要产生蒸汽和电力，需要通过燃煤锅炉来实现．燃煤1吨可产生5吨～6吨蒸汽，每度电要消耗标煤0．1229千克(理论值)，同时要排放co2、SO、NO和粉尘等污染物质．在干熄焦过程中产生的蒸汽和电力，可供动力部门使用，从而减少了燃煤量，产生间接的环保效应．

干熄焦还可以改善焦炭质量，同湿法熄焦相比，使焦炭M4o提高了3％一8％，Mlo降低了0．3％～0．8％，且焦炭的热反应性(CSR、CIR)均有所改善．焦炭M40提高1％，炼铁焦比则下降5千克／吨，产量则提高4％．因此，干熄焦技术对节约生产成本、提高生产效率大大有利．

八、主要起草人信息

| 姓名 | 身份证号 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵秀华 | 370303196811161330 | 总经理 | 0533-7602168 |
| 王凯峰 | 370305197702034730 | 干熄焦主任 |  |
| 路国盛 | 370305197005094717 | 节能科 |  |

淄博中轩热电有限公司

锅炉汽机电机变频改造项目

一、节能技术改造工程名称

锅炉汽轮电机变频改造

二、企业简介

企业规模、主要产品及生产能力：淄博中轩热电有限公司现有6×75T/H次高温次高压循环流化床锅炉，配2×12MW的汽轮发电机组。主要产品有蒸汽和电力，年供蒸汽能力300万吨，供电能力13000万KWH。

三、节能技术改造内容

1、技术原理：在工业生产和产品加工制造业中，风机、泵类设备应用范围广泛，而且普遍存在 “大马拉小车”现象。风机、泵类节流损失严重，使得电机功率因数较低，增加了损耗。

变频节能：

对于风机泵类变转矩负载，压力H与电机转速N的平方成正比，流量Q与转速N成正比关系，电机输出功率P与转速N成立方关系。所以当电机转速下降时，其功输出率按立方关系下降。即当电机转速从 N1 变到 N2时，其电机轴功率(P)的变化关系如下：

P2/P1 = (N2/N1)3

提高功率因数节能：

电动机由定子绕组和转子绕组通过电磁作用而产生力矩。绕组由于其感抗作用。对电网而言，阻抗特性呈感性，电机在运行时吸收大量的无功功率，造成功率因数很低。一般在0.85左右。采用变频节能调速器后，由于其性能已变为： AC－ DC －AC，在整流滤波后，负载特性发生了变化。变频调速器对电网的阻抗特性几乎呈阻性，功率因数很高，一般在0.95以上，减少了无功损耗。

2、关键技术：利用变频器减少节流损失，提高功率因数。

四、主要技术指标：

节电率40%以上。

五、适用范围

主要适用于通过人为增加管道阻力来调节风机、泵类等设备流量大小，造成管道节流损失的设备。

六、经济效益和节能效果

将6台锅炉的二次风机电机和2台汽机的循环水泵电机加装变频器，以节省电能，增加效益。8台变频器及控制系统投资128万元。

项目经济和社会效益：全部变频器改造完成运行后，正常生产情况下，年节约电量300万KWH，可增加收入105万元，增加利润92.2万元，实现税金18万元，取得良好的节能效果和经济效益。

正常运行方式：春夏秋季4台炉运行，冬季5台炉运行。

项目实施前：

循环泵电机功率为UIcosφ=×400×310×0.85=182.5kW，电机频率50HZ，电流310A。

锅炉66t/h负荷时二次风机电机功率UIcosφ=×400×180×0.85=106kW，电流180A。

项目实施后：

循环泵电机频率40HZ，电流160A。

锅炉二66T/H负荷时次风机电机电流为100A。

循环泵电机节电功率ΔP=UΔIcosφ=×400×(310-160)×0.85=88.3kW

节电率：88.3/182.5=48.4%

夏季（5月初至9月底5个月）气温较高，变频器实际运行频率约在45Hz,节电为27%，2台循环泵电机年节约电能为：182.5×48.4%×24×30×7×2＋182.5×27%×24×30×5×2=124.5万kWh

锅炉二次风机电机节电功率ΔP=UΔIcosφ=×400×(180-100)×0.85=47kW

节电率：47/106=44.3%

二次风机电机年节约电量为：47×24×365×4＋47×24×30×3=174.84万kWh

合计节电量为：124.5+174.84=299.34万kWh

折合标煤：299.34×1.229=367.9吨

锅炉带负荷越小节电效果越明显，带负荷越大越不明显。

七、推广前景

对风机、泵类等造成管道节流损失的设备进行变频改造，将提高设备功率因数，降低设备电能损耗，延长设备使用寿命，为国家节能减排做出应有的贡献。

八、主要起草人信息

姓名：韦相栋，身份证号：37030519710322153X，

职位：电气工程师，联系电话：13153351851，邮编：255400。

# Text boxes

8万吨硫磺

制酸锅炉

过 热 器

过 热 器

过 热 器

汽 轮 机

10万吨硫磺

制酸锅炉

16万吨硫磺

制酸锅炉

发 电 机

3MW/10KV

电气控制系统

厂区10KV

供电网络

厂区低压蒸汽网

抽气2MPa

背压排气0.8MPa

厂区2MPa过热蒸汽管网

M

原窑头篦冷机尾部废气出口管道

烟气管道

自窑头篦冷机中部取风

原采暖余热锅炉取风管道

至窑头收尘器

M

M

至水泥生产线窑头输灰拉链

设计界限

M

至生产线窑头

输灰拉链

M

回水泥生产线

至水泥生产线窑头输灰拉链

焦化干气

换热器

加氢反应器

脱硫反应器

转化炉

3.5Mpa蒸汽

220℃

换热器

分水器

PSA变压吸附

产品氢气去加氢装置

原 矿

粗 碎

细 碎

粉  矿

粒度：0-4mm

品位：44.73％

球磨机

粒度：0-2mm

湿式预选

分级机

品位：47.90％

提高3.17%

磁  选

铁精粉

尾矿

铜精粉

钴精矿

钢衬板更换为橡胶衬板

滑动轴承更换为滚动轴承

筛分面积增加68%

碎矿系统生产能力提高15%

入磨粉矿粒度0-14mm

浮选槽总容积增大40%

浮选时间延长77%

钴精矿含铜下降0.07%

YA1842型

振动筛

抛废细石

粒度：2-14mm

品位：5.57％

混合浮选

XCFⅡ/KYFⅡ-8

用挖掘机替代电铲

节约尾矿压滤、混合制浆过程中的电能50多万kWh，同时节省了尾矿储存、晾晒、运输等过程消耗的人力、物力

胶充

公司选矿工艺流程图

煤气蓄热室

煤气回收

换向

自动检验

入库

废品

外购废玻璃

水洗、破碎

除铁

配料

污水处理

管道冷却水废水

熔制

成型

退温

煤气输送

煤气交换器

小炉预混

空气一室

空气二室

空气三室

二次风

废气流经回

火向蓄热室

余热锅炉

烟气排放

脱硫、除尘

煤气管道清灰

蒸汽