晶体管

1、晶体管输出：

高速输出：如伺服/步进使用于动作频率高的输出：如温度PID控制，主要用在步进电机控制，也有伺服控制，还有电磁阀控制(阀动作频率高)。

2、使用寿命：

继电器是机械元件所以有动作寿命，晶体管是电子元件，只有老化，没有使用次数限制。

3、电流：

晶体管电流0.2A-0.3A

继电器2A。

4、电压：

晶体管最大24V，继电器可以接220V

晶体管直流，继电器交流+直流

5、负载：

用晶体管时，有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器，固态继电器等)。

继电器

1.继电器输出：优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载，且电压也可不同，带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载，这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少，一般在几十万次至Jl百万次之间，有的公司产品可达1000万次以上，响应时间为10ms

2.可控硅输出：带负载能力为0.2A/点，只能带交流负载，可适应高频动作，响应时间为1ms.

3.晶体管输出：最大优点是适应于高频动作，响应时间短，一般为0.2ms左右，但它只能带DC5—30V的负载，最大输出负载电流为0.5A/点，但每4点不得大于0.8A。

a.继电器：机械式开关装置，噪音大，反映时间长，寿命短，适用于大功率、低频率信号(220V、380V交直流信号)的切换;

b.晶体管：电子开关装置，噪音小，反映时间短，寿命长，适用于小功率开关信号传输，可用于高频脉冲信号之输出;

c.可控硅：电子开关装置，噪音小，反映速度快，寿命长，可承受大功率信号的传输任务。